## Замеры и факт-ая загрузка тр-ра
Информация за 10.02.2021г
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 44.4792 | 7.1167
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 13.6736 | 2.1878
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 15.1111 | 1.5111
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 38.9511 | 3.8951
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 40.8444 | 4.0844
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 87.7143 | 5.526
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 16.2667 | 1.6267
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 22.7083 | 3.6333
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 32.2667 | 6.4533
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 37.1 | 7.42
ПС 110/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 29.3222 | 11.7289
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 44 | 17.1769
ПС 110/35кВ | "Саздинская" | 3Т | 40 | 8.6111 | 3.3523
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 25 | 39.68 | 9.92
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 25 | 42.0978 | 10.5244
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 34.4832 | 2.1724
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 22.5417 | 3.6067
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 26.2998 | 1.6569
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 16.0556 | 2.5689
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 2.1383 | 0.053457
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 31.7467 | 7.9367
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 45.3867 | 11.3467
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 50.3111 | 5.0311
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 24.0444 | 2.4044
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 48.1667 | 1.9267
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 4 | 30.8611 | 1.2344
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 49.25 | 1.97
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 28.8973 | 1.1559
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 16 | 35.8333 | 5.7333
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 16 | 21.2778 | 3.4044
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 35.8472 | 5.7356
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 39.3611 | 6.2978
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 29.6695 | 2.9669
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 16 | 1.7092 | 0.27348
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 34.7471 | 0.34747
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 18.0446 | 0.45111
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 10 | 26.642 | 2.6642
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 53.976 | 0.86362
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 22.7945 | 0.56986
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 39.963 | 0.39963
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 34.1502 | 0.85376
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 35.6812 | 1.1418
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 23.7257 | 1.4947
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 23.506 | 1.4809
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 4 | 9.9497 | 0.39799
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 55.014 | 0.88022
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 2Т | 2.5 | 112.9344 | 2.8234
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 16.6599 | 0.1666
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 27.1857 | 1.7127
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 60.9444 | 6.0944
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 45.672 | 0.45672
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 28.545 | 0.45672
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 28.696 | 0.18079
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 14.8088 | 0.14809
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 0.60896 | 0.015224
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 25.6732 | 0.25673
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 22.836 | 0.41105
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 47.0653 | 2.9651
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 19.03 | 0.47575
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 0.081656 | 0.0020414
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 20.6302 | 0.33008
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 22.4208 | 0.22421
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 23.7257 | 0.14947
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 1Т | 6.3 | 35.9436 | 2.2644
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 2Т | 6.3 | 17.9718 | 1.1322
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 34.9764 | 0.87441
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 17.819 | 0.17819
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 26.988 | 0.26988
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 61.1728 | 0.61173
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 55.8533 | 5.5853
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 38.8622 | 0.97156
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 9.8624 | 0.62133
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 8.9683 | 0.22421
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 16.1971 | 0.25915
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 3.4059 | 0.054495
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 21.6734 | 0.21673
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 7.7201 | 0.12352
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 69.1571 | 1.7289
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 11.0028 | 0.11003
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 20.76 | 0.13079
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 17.3541 | 0.27766
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 3.633 | 0.090825
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 3.7022 | 0.037022
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 2.5 | 23.6941 | 0.59235
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 18.5 | 2.96
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 10.5467 | 2.6367
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 6.3 | 52.254 | 3.292
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 16.1971 | 0.25915
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 27.3427 | 0.27343
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 21.8034 | 0.34885
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 18.0785 | 0.18079
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 12.4949 | 0.19992
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 21.4866 | 0.21487
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 46.2775 | 0.46277
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 30.448 | 1.2179
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 4 | 28.8369 | 1.1535
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 3.806 | 0.068508
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 39.4594 | 6.3135
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 16.9271 | 2.7083
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 24.1111 | 1.519
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 6.3 | 62.5546 | 3.9409
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 6.3 | 6.6783 | 0.42074
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 36.33 | 0.3633
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 9.0825 | 0.090825
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 40.482 | 0.64771
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 11.8436 | 0.29609
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 16.5526 | 0.41382
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 32.859 | 2.0701
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1.6 | 27.2475 | 0.43596
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 1.2488 | 0.019981
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 12.7155 | 0.12715
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 27.7924 | 0.44468
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 2.5 | 0.3633 | 0.0090825
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 24.38 | 2.438
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 16.0067 | 1.6007
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 2.5 | 7.4044 | 0.18511
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 21.3828 | 0.21383
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 0.9169 | 0.009169
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 5.9944 | 0.059944
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 2.8383 | 0.045413
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 13.7535 | 0.22006
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 29.9982 | 0.29998
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 22.2132 | 0.22213
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 7.0584 | 0.17646
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 16.1046 | 0.16105
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 18.338 | 0.18338
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 46.71 | 0.4671
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 7.0342 | 0.070342
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 3.5273 | 2.2222
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 4.3069 | 2.7133
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 77.7254 | 7.7725
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 87.5986 | 8.7599
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 14.8478 | 0.93541
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 6.2442 | 0.99908
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 19.8793 | 3.1807
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 19.0733 | 0.19073
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 27.1857 | 0.17127
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 19.03 | 0.1903
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 26.4257 | 0.42281
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 25.7943 | 0.64486
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 13.6238 | 0.13624
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 72.2552 | 7.2255
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 24.1318 | 2.4132
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 12.2498 | 0.30624
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 22.0056 | 0.55014
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 13.7293 | 0.34323
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 8.6189 | 0.086189
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 35.1034 | 0.35103
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1.2837 | 0.012837
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 10 | 20.8667 | 2.0867
ПС 35/10кВ | "Город" | 2Т | 4 | 8.0833 | 0.32333
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 10.7952 | 0.10795
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 38.06 | 0.9515
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 11.2104 | 0.1121
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 48.3311 | 4.8331
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 5.28 | 0.132
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 62.9374 | 1.5734
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 7.5687 | 0.1211
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 7.3352 | 0.073352
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 9.169 | 0.09169
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 3.5638 | 0.089095
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 22.0956 | 0.55239
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 5.3457 | 0.053457
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 33.6312 | 0.33631
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 7.5428 | 0.075428
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 44.9947 | 2.8347
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 3.485 | 0.21956
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 6.24 | 0.624
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 0.35292 | 0.0035292
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 1 | 57.0208 | 0.57021
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 0.63 | 31.1125 | 0.19601
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 0.35984 | 0.0035984
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 27.709 | 1.7457
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 3.0448 | 0.07612
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 25.1888 | 0.25189
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 4.6586 | 0.29349
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 74.8431 | 4.7151
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 10.1768 | 0.64114
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 25.431 | 0.25431
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 54.6853 | 0.54685
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 22.6284 | 0.22628
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 10.0448 | 1.6072
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 7.7431 | 1.2389
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 21.8056 | 3.4889
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 45.0229 | 2.8364
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 76.642 | 4.8284
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 16.8156 | 0.67262
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 24.739 | 0.24739
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 28.3828 | 0.45413
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 0.519 | 0.00519

## Фактическая загруженность ЛЭП
Фактическая загруженность ЛЭП
| Доп.макс.нагрузка | 10.02.2021г.
Ср.евр.вр | (P МВт) | Рср, Мвт
ВЛ-110кВ Саздинская-1 | 70 | 17.8865
ВЛ-110кВ Саздинская-2 | 70 | 18.7415
ВЛ-110кВ 41 разъезд-1 | 46.5 | 10.7825
ВЛ-110кВ 41 разъезд-2 | 46.5 | 15.6915
ВЛ-110кВ Каратугай | 24 | 7.2495
ВЛ-110кВ ПОШ-1 прием | 70 | 0
ВЛ-110кВ ПОШ-1 отдача | 70 | 0
ВЛ-110кВ ПОШ-2 прием | 70 | 36.9042
ВЛ-110кВ ПОШ-2 отдача | 70 | 0
ВЛ-110кВ АТЭЦ-ПОШ3 прием | 70 | 17.108
ВЛ-110кВАТЭЦ-ПОШ3 отдача | 70 | 0
ВЛ-110кВ Ульке-Чилисай прием | 251 | 7.2243
ВЛ-110кВ Ульке-Чилисай отдача | 251 | -0.00091667
ВЛ-35кВ АТЭЦ-АЗХС-1 | 12 | 2.9221
ВЛ-110кВ ЖГТЭС Лев.Ц | 70 | 16.2305
ВЛ-110кВ ЖГТЭС Прав.Ц | 70 | 25.6724
ВЛ-110кВ"ЖГТЭС-Кенк"1 | 107 | 12.3744
ВЛ-110кВ"ЖГТЭС-Кенк-"2 | 107 | 29.4134
ВЛ-110"Дон-Буг"1,2Т-16мВА | 36 | 17.9168
Note on B2: Автор: пропускная способность