## Замеры и факт-ая загрузка тр-ра
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций
№ п/п | Наименование подстанции | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
г.Актобе
1 | "Западная" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 3.2089 | 12.7911
2 | "Западная" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 1.946 | 14.054
3 | "Молзавод" | 1Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 2.5671 | 7.4329
4 | "Молзавод" | 2Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 2.9618 | 7.0382
5 | "Заречная" | 1Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 10 | 1.7289 | 8.2711
6 | "Заречная" | 2Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 3.756 | 2.544
7 | "ПОШ" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 10 | 1.67 | 8.33
8 | "ПОШ" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 16 | 2.95 | 13.05
9 | "Илекская" | 1Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 5.9933 | 14.0067
10 | "Илекская" | 2Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 6.25 | 13.75
11 | "Саздинская" | 1Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/10кВ | 40 | 15.6933 | 24.3067
12 | "Саздинская" | 2Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35/10кВ | 40 | 11.7089 | 28.2911
13 | "Саздинская" | 3Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35кВ | 40 | 6.58 | 33.42
14 | "Жилгородок" | 1Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 10.1573 | 14.8427
15 | "Жилгородок" | 2Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 11.6993 | 13.3007
16 | "41 разъезд" | 1Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 1.5467 | 4.7533
17 | "41 разъезд" | 2Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 16 | 3.6556 | 12.3444
18 | "Городская" | 1Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 6.3 | 1.0222 | 5.2778
19 | "Городская" | 2Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 16 | 2.4689 | 13.5311
20 | "Сарыбулак" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0.85618 | 1.6438
21 | "Сарыбулак" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0 | -
22 | "Сельмаш" | 1Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 6.61 | 18.39
23 | "Сельмаш" | 2Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 10.59 | 14.41
24 | "Актюбрентген" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 5.7289 | 4.2711
25 | "Актюбрентген" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 2.6489 | 7.3511
26 | "РМС" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 1.9622 | 2.0378
27 | "РМС" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 0 | -
28 | "Кирпичный завод" | 1Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.6078 | 2.3922
29 | "Кирпичный завод" | 2Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 0.73556 | 3.2644
30 | "Очистные Сооружения" | 2Т | г.Актобе, р-н Промзона д.360 | 35/6кВ | 4 | 1.0844 | 2.9156
31 | "Очистные Сооружения" | 1Т | г.Актобе, р-н Промзона д.361 | 35/6кВ | 4 | 0 | -
32 | "ГПП" | 1Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 6.4911 | 9.5089
33 | "ГПП" | 2Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 2.9 | 13.1
34 | "Новая" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 5.6089 | 10.3911
35 | "Новая" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 3.6133 | 12.3867
36 | Актюбинский УЭС
37 | "Ленинская" | 1Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 10 | 2.4111 | 7.5889
38 | "Ленинская" | 2Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 16 | 0.46778 | 15.5322
39 | "Родниковка" | 1Т | п.Родниковка | 35/10кВ | 1 | 0.3088 | 0.6912
40 | "Пацаева" | 1Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0.4178 | 2.0822
41 | "Пацаева" | 2Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0 | -
42 | "Каргалинка" | 1Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 0 | -
43 | "Каргалинка" | 2Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 1.8611 | 8.1389
44 | "Хлебодаровка" | 1Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.57574 | 1.0243
45 | "Хлебодаровка" | 2Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0 | -
46 | "Петропавловка" | 1Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 1 | 0 | -
47 | "Петропавловка" | 2Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0.74044 | 1.7596
48 | "Курайли" | 1Т | п.Курайли | 35/10кВ | 1 | 0.39582 | 0.60418
49 | "Курайли" | 2Т | п.Курайли | 35/10кВ | 2.5 | 0.37783 | 2.1222
50 | "Актасты" | 1Т | п.Беккул Баба | 35/10кВ | 3.2 | 1.4394 | 1.7606
51 | "Пригородная" | 1Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 1.4809 | 4.8191
52 | "Пригородная" | 2Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 1.8857 | 4.4143
53 | "Курашасай" | 1Т | п.Курашасай | 35/10кВ | 4 | 0.33631 | 3.6637
54 | "Новая" | 1Т | п.Новый | 35/10кВ | 1.6 | 1.0172 | 0.58276
55 | "Акшат" | 2Т | п.Акшат | 35/10кВ | 2.5 | 1.903 | -
56 | "Хазретовка" | 1Т | п.Хазретовка | 35/10кВ | 1 | 0.061156 | 0.93884
57 | "Сазда" | 1Т | п.Сазды | 35/10кВ | 6.3 | 1.4809 | 4.8191
58 | Каргалинский УЭС
59 | "Кимперсай" | 1Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 0 | -
60 | "Кимперсай" | 2Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 2.3822 | 7.6178
61 | "Алимбетовка" | 1Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1 | 0.18684 | 0.81316
62 | "Алимбетовка" | 2Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
63 | "Кос-Истек" | 1Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
64 | "Кос-Истек" | 2Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1 | 0.17819 | -
65 | "Мамыт" | 1Т | п.Мамыт | 35/10кВ | 0.63 | 0.11691 | 0.51309
66 | "Мамыт" | 2Т | п.Мамыт | 35/6кВ | 1.6 | 0 | -
67 | "Джусалы" | 1Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0.070584 | 0.92942
68 | "Джусалы" | 2Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0 | -
69 | "Херсон" | 1Т | п.Херсон | 35/10кВ | 2.5 | 0.018857 | 2.4811
70 | "Бородиновка" | 1Т | с.Кайракты | 35/10кВ | 1 | 0.23615 | 0.76385
71 | "Григорьевка" | 1Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1.8 | 0.14947 | 1.6505
72 | "Григорьевка" | 2Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1 | 0 | -
73 | Иргизский УЭС
74 | "Иргиз" | 1Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
75 | "Иргиз" | 2Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.1411 | 5.1589
76 | "Калинина" | 1Т | п.Курылыс | 110/10кВ | 2.5 | 0.173 | 2.327
77 | "Колыбай" | 1Т | п.Колыбай | 110/10кВ | 2.5 | 0.0018165 | -
78 | "Нура" | 1Т | п.Нура | 110/10кВ | 1.6 | 0.18857 | 1.4114
79 | "Тауп" | 1Т | п.Куйлыс | 110/10кВ | 1 | 0.16816 | 0.83184
80 | "Коминтер" | 1Т | п.Коминтер | 110/10кВ | 0.63 | 0.14947 | 0.48053
81 | Уилский УЭС
82 | "Уил" | 1Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.96669 | 5.3333
83 | "Уил" | 2Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.57156 | 5.7284
84 | "Кемир" | 1Т | п.Саралжин | 110/10кВ | 2.5 | 0.2089 | 2.2911
85 | "Жекенда" | 1Т | п.Сарбие | 35/10кВ | 1 | 0.14304 | 0.85696
86 | "Караой" | 1Т | п.Жетыкол | 35/10кВ | 1 | 0.14532 | 0.85468
87 | "Курманово" | 1Т | п.Коптогай | 35/10кВ | 1 | 0.0519 | 0.9481
88 | Мартукский УЭС
89 | "Мартук" | 1Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 4.2872 | 5.7128
90 | "Мартук" | 2Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
91 | "Яйсан" | 1Т | п.Жайсан | 110/10кВ | 2.5 | 0.48533 | 2.0147
92 | "Каратугай" | 1Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.68933 | 5.6107
93 | "Каратугай" | 2Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
94 | "Студенческая" | 1Т | п.Борте | 35/10кВ | 2.5 | 0.056571 | 2.4434
95 | "Байтурасай" | 1Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 2.5 | 0 | -
96 | "Байтурасай" | 2Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 1.6 | 0.12958 | 1.4704
97 | "Шевченко" | 1Т | п.Шевченко | 35/10кВ | 1.6 | 0.036676 | 1.5633
98 | "Каратусай" | 1Т | п.Каратусай | 35/10кВ | 1 | 0.10536 | 0.89464
99 | "Андреевка" | 1Т | п.Кызылжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.058682 | 1.5413
100 | "Насосная" | 1Т | п.Мартук | 35/10кВ | 1.8 | 0 | -
101 | "Насосная" | 2Т | п.Мартук | 35/10кВ | 2.5 | 1.214 | 1.286
102 | "Веренка" | 1Т | п.Достык | 35/10кВ | 1 | 0.035984 | 0.96402
103 | "Вознесеновка" | 1Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 0.63 | 0.132 | 0.498
104 | "Вознесеновка" | 2Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 3.2 | 0 | -
105 | "Степановка" | 1Т | п.Курмансай | 35/10кВ | 1.6 | 0.56848 | 1.0315
106 | "Ново-Михайловка" | 1Т | п.Баянассай | 35/10кВ | 2.5 | 0.07266 | 2.4273
107 | "Ново-Федоровка" | 1Т | п.Акмоласай | 35/10кВ | 1 | 0.018165 | 0.98184
108 | "Кенсахара" | 1Т | п.Кенсахара | 35/10кВ | 2.5 | 1.1736 | 1.3264
109 | Алгинский УЭС
110 | "Алга" | 2Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 16 | 1.6707 | 14.3293
111 | "Алга" | 3Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 25 | 3.0007 | 21.9993
112 | "Алга" | 4Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 6.3 | 2.3293 | 3.9707
113 | "Бессарабка" | 1Т | п. Сарыхобда | 35/10кВ | 1.6 | 0.18511 | 1.4149
114 | "Красный колос" | 1Т | п.Красный колос | 35/10кВ | 1 | 0.20552 | 0.79448
115 | "Богословка" | 1Т | с.Ушкудык | 35/10кВ | 1.6 | 0.22421 | 1.3758
116 | "Ивановка" | 1Т | п. Карахобда | 35/10кВ | 1 | 0.12032 | 0.87968
117 | "Карабулак" | 1Т | п.Карабулак | 35/10кВ | 1.6 | 0.18684 | 1.4132
118 | "50 лет Октября" | 1Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0 | -
119 | "50 лет Октября" | 2Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0.1121 | 0.8879
120 | "Тамды" | 1Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1 | 0.29894 | 0.70106
121 | "Тамды" | 2Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1.8 | 0 | -
122 | "Бестамак" | 1Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 2.0743 | 1.9257
123 | "Бестамак" | 2Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 0.54495 | 3.455
124 | "Павловка" | 1Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1 | 0 | -
125 | "Павловка" | 2Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1 | 0.055533 | 0.94447
126 | Хромтауский УЭС
127 | "Донское" | 1Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 3.8696 | 12.1304
128 | "Донское" | 2Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 0.93808 | 15.0619
129 | "Бугетсай" | 1Т | п.Бугетсай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.51233 | 5.7877
130 | "Хромтау" | 1Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 6.3 | 2.6815 | 3.6185
131 | "Хромтау" | 2Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 6.3 | 0.31244 | 5.9876
132 | "Новороссийск" | 1Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0 | -
133 | "Новороссийск" | 2Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0.12715 | 0.87284
134 | "Табантал" | 1Т | п.Табантал | 35/10кВ | 1 | 0.016349 | 0.98365
135 | "Троицкая" | 1Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0.039963 | 1.56
136 | "Троицкая" | 2Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0 | -
137 | "Кзыл-Каин" | 1Т | п.Кзыл-Каин | 35/10кВ | 2.5 | 0.07266 | 2.4273
138 | "Крейдиковка" | 1Т | с.Аккудук | 35/10кВ | 2.5 | 0.4178 | 2.0822
139 | "Коктау" | 1Т | п.Коктау | 35/6кВ | 6.3 | 0.12456 | 6.1754
140 | "Сусановка" | 1Т | с.Онгар | 35/10кВ | 1.6 | 0.38146 | 1.2185
141 | "Уйсыл-Кора" | 1Т | п.Уйсыл-Кора | 35/10кВ | 1.6 | 0.008823 | 1.5912
142 | "Матвеевка" | 1Т | п.Абай | 35/10кВ | 1 | 0.018165 | 0.98184
143 | "Копа" | 1Т | п.Копа | 35/10кВ | 1.6 | 0.17997 | 1.42
144 | "Кудуксай" | 1Т | п.Кудуксай | 35/10кВ | 2.5 | 0.0089095 | 2.4911
145 | Хобдинский УЭС
146 | "Ново-Алексеевка" | 1Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 1.3313 | 8.6687
147 | "Ново-Алексеевка" | 2Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 0.58333 | 9.4167
148 | "Талдысай" | 2Т | п.Талдысай | 110/10кВ | 2.5 | 0.064183 | 2.4358
149 | "Алпысай" | 1Т | п.Алпысай | 35/10кВ | 1 | 0.1211 | 0.8789
150 | "Зеленый Дол" | 1Т | с.Кок уй | 35/10кВ | 1 | 0.071968 | 0.92803
151 | "Жарык" | 1Т | п.Жарык | 35/10кВ | 1 | 0.090825 | 0.90917
152 | "Земледелец" | 1Т | с.Курсай | 35/10кВ | 1.6 | 0.081742 | 1.5183
153 | "Успеновка" | 1Т | с.Терсаккан | 35/10кВ | 1.6 | 0.12837 | 1.4716
154 | "Жиренькопа" | 1Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0.20362 | 0.79638
155 | "Жиренькопа" | 2Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0 | -
156 | "Астрахановка" | 1Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
157 | "Астрахановка" | 2Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0.19791 | 0.80209
158 | "Ащегора" | 1Т | с.Акраб | 35/10кВ | 2.5 | 0.15954 | 2.3405
159 | "Ащегора" | 2Т | с.Акраб | 35/10кВ | 1 | 0 | -
160 | "Пятигорка" | 1Т | с.Бестау | 35/10кВ | 1 | 0.12958 | 0.87042
161 | "Хабаловка" | 1Т | с.Бильтабанова | 35/10кВ | 1 | 0.13079 | 0.86921
162 | "Калиновка" | 1Т | с.Бес Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.25915 | 0.74085
163 | "Краснояр" | 1Т | с.Кызылжар | 35/10кВ | 1 | 0.084078 | 0.91592
164 | Мугалжарский УЭС
165 | "Чилисай" | 1АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 7.3589 | 55.6411
166 | "Чилисай" | 2АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 7.7778 | 55.2222
167 | "Кандагач" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 3.2756 | 6.7244
168 | "Кандагач" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 6.4684 | 3.5316
169 | "Джурун" | 1Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
170 | "Джурун" | 2Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.41933 | 5.8807
171 | "Промзона" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 2.6339 | 13.3661
172 | "Промзона" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 1.7002 | 14.2998
173 | "Михайловка" | 1Т | п.Оркаш | 35/10кВ | 1 | 0.10691 | 0.89309
174 | "Ащисай" | 1Т | п.Ащисай | 35/10кВ | 0.63 | 0.075428 | 0.55457
175 | "Кумсай" | 1Т | п.Кумсай | 35/10кВ | 1 | 0.132 | 0.868
176 | "Аккемир" | 1Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 2.5 | 0 | -
177 | "Аккемир" | 2Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1.6 | 0.34513 | 1.2549
178 | "Покровка" | 1Т | п. Сагашили | 35/10кВ | 2.5 | 0.60342 | 1.8966
179 | "Димитрово" | 1Т | п.Талдысай | 35/10кВ | 1 | 0.062972 | 0.93703
180 | Шалкарский УЭС
181 | "Шалкар" | 1Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
182 | "Шалкар" | 2Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 5.877 | 4.123
183 | "Котр-Тас" | 1Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0.17556 | 2.3244
184 | "Котр-Тас" | 2Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0.22778 | 2.2722
185 | "Соленая" | 1Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0 | -
186 | "Соленая" | 2Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0 | -
187 | "Байкадам" | 1Т | п.Байкадам | 35/10кВ | 1 | 0.0264 | 0.9736
188 | "Айшуак" | 1Т | п.Айшуак | 35/10кВ | 1 | 0.34946 | 0.65054
189 | "Аккайтым" | 1Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0.010899 | 0.9891
190 | "Аккайтым" | 2Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0 | -
191 | "Город" | 1Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 10 | 1.3097 | 8.6903
192 | "Город" | 2Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 4 | 0.30268 | 3.6973
193 | "Шиликты" | 1Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 1 | 0.12473 | 0.87527
194 | "Шиликты" | 2Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 2.5 | 0.14143 | 2.3586
195 | "Шетыргиз" | 1Т | с.Каратогай | 35/10кВ | 1 | 0.1121 | 0.8879
196 | Айтекебийский УЭС
197 | "Щербаковская" | 1Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
198 | "Щербаковская" | 2Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.133 | 4.167
199 | "Союзная" | 1Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0.11107 | 2.3889
200 | "Союзная" | 2Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0 | -
201 | "Комсомольская" | 1Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 2.5 | 0.70584 | 1.7942
202 | "Комсомольская" | 2Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 4 | 0 | -
203 | "Урожайная" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.054495 | 1.5455
204 | "Северная" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.090825 | 0.90917
205 | "Северная" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | -
206 | "Псковская" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | -
207 | "Псковская" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.090825 | 0.90917
208 | "Восточная" | 1Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.053976 | 2.446
209 | "Восточная" | 2Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.28787 | 2.2121
210 | "Кум-Кудук" | 1Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0 | -
211 | "Кум-Кудук" | 2Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.0865 | 0.9135
212 | "Жабасак" | 1Т | п.Жабасак | 35/10кВ | 1 | 0.17819 | 0.82181
213 | "Джангильдина" | 1Т | п.Сарат | 35/10кВ | 1 | 0.075428 | 0.92457
214 | Эмбенский УЭС
215 | "Эмба" | 1Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 1.6107 | 4.6893
216 | "Эмба" | 2Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 0.184 | 6.116
217 | "Жем" | 1Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
218 | "Жем" | 2Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0.22333 | 9.7767
219 | "Родники" | 1Т | п.Родники | 35/10кВ | 1 | 0.03633 | 0.96367
220 | "Сагабулак" | 1Т | п.Жагабулак | 35/10кВ | 1 | 0.37368 | 0.62632
221 | "Новая база" | 1Т | п.Бирлик | 35/10кВ | 0.63 | 0.10899 | 0.52101
222 | "Мугалжарская" | 1Т | п.Кайынды | 35/10кВ | 1 | 0.0074044 | 0.9926
223 | Карабутакский УЭС
224 | "Карабутак" | 1Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
225 | "Карабутак" | 2Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.94667 | 5.3533
226 | "Донгелексор" | 1Т | п. Улгайсын | 110/10кВ | 2.5 | 0.11314 | 2.3869
227 | "Акколь" | 1Т | п.Акколь | 35/10кВ | 1 | 0 | -
228 | "Актасты" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.0035292 | -
229 | "Талдык" | 1Т | п.Талдык | 35/10кВ | 1 | 0.35551 | 0.64448
230 | Темирский УЭС
231 | "Шубар-Кудук" | 1Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.086362 | 6.2136
232 | "Шубар-Кудук" | 2Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 3.565 | 2.735
233 | "Темир" | 2Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0.24222 | 6.0578
234 | "Темир" | 1Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0 | -
235 | "Перелюбовка" | 1Т | п. Аксай | 35/10кВ | 1 | 0.12715 | 0.87284
236 | "Алтыкарасу" | 1Т | п.Алтыкарасу | 35/10кВ | 1 | 0.18338 | 0.81662
237 | "Каинды" | 1Т | п.Каинды | 35/10кВ | 1 | 0.16971 | 0.83029
238 | "Южная" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 0 | -
239 | "Южная" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 1.9246 | 14.0754
240 | "Кен-Кияк" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 1.5279 | 14.4721
241 | "Кен-Кияк" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 1.1487 | 14.8513
242 | Байганинский УЭС
243 | "Караул-Кельды" | 1Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.5609 | 4.7391
244 | "Караул-Кельды" | 2Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.2289 | 5.0711
245 | "Жаркамыс" | 1Т | п.Жаркамыс | 35/10кВ | 4 | 0.37714 | 3.6229
246 | "Алтай" | 1Т | п. Шукырши | 35/10кВ | 1 | 0.15086 | 0.84914
247 | "Жарлы" | 1Т | п.Жарлы | 35/10кВ | 1.6 | 0.35984 | 1.2402

## фактическая загруж ЛЭП
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций
№ п/п | Наименование линии электропередачи | Протяженность линии электропередачи, км | Сечение линии электропередачи, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ВЛ-110кВ Саздинская-1 | 12 | АС-120 | 110кВ | 70 | 18.6117 | 51.3883
2 | ВЛ-110кВ Саздинская-2 | 12 | АС-120 | 110кВ | 70 | 17.5829 | 52.4171
3 | ВЛ-110кВ 41 разъезд-1 | 27 | АС-185 | 110кВ | 46.5 | 10.4628 | 36.0372
4 | ВЛ-110кВ 41 разъезд-2 | 27 | АС-185 | 110кВ | 46.5 | 15.687 | 30.813
5 | ВЛ-110кВ Каратугай | 70 | АС-120 | 110кВ | 24 | 7.9145 | 16.0855
6 | ВЛ-110кВ ПОШ-1 прием | 7.7 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
7 | ВЛ-110кВ ПОШ-1 отдача | 7.7 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
8 | ВЛ-110кВ ПОШ-2 прием | 5.97 | АС-120 | 110кВ | 70 | 35.6815 | 34.3185
9 | ВЛ-110кВ ПОШ-2 отдача | 5.97 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
10 | ВЛ-110кВ АТЭЦ-ПОШ3 прием | 4.6 | АС-120 | 110кВ | 70 | 15.5858 | 54.4142
12 | ВЛ-110кВ Ульке-Чилисай прием | 141.3 | АС-240 | 110кВ | 251 | 1.1765 | 249.8235
13 | ВЛ-110кВ Ульке-Чилисай отдача | 141.3 | АС-240 | 110кВ | 251 | -1.9928 | -
15 | ВЛ-110кВ ЖГТЭС Лев.Ц | 12.5 | АС-240 | 110кВ | 110 | 22.4279 | 87.5721
16 | ВЛ-110кВ ЖГТЭС Прав.Ц | 12.5 | АС-120 | 110кВ | 70 | 16.8949 | 53.1051
17 | ВЛ-110кВ"ЖГТЭС-Кенк"1 | 60 | АСКП-300 | 110кВ | 107 | 15.2817 | 91.7183
18 | ВЛ-110кВ"ЖГТЭС-Кенк-"2 | 46.4 | АСКП-300 | 110кВ | 107 | 30.5855 | 76.4145
19 | ВЛ-110"Донское-Бугетсай" | 63.6 | АС-120 | 110кВ | 36 | 17.905 | 18.095