## Замеры и факт-ая загрузка тр-ра
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций
№ п/п | Наименование подстанции | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
г.Актобе
1 | "Западная" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 2.7778 | 13.2222
2 | "Западная" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 1.6667 | 14.3333
3 | "Молзавод" | 1Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 3.0111 | 6.9889
4 | "Молзавод" | 2Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 3.5556 | 6.4444
5 | "Заречная" | 1Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 10 | 2.8889 | 7.1111
6 | "Заречная" | 2Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 6.3333 | -0.033333
7 | "ПОШ" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 10 | 2 | 8
8 | "ПОШ" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 16 | 4.3333 | 11.6667
9 | "Илекская" | 1Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 5.5556 | 14.4444
10 | "Илекская" | 2Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 7.4444 | 12.5556
11 | "Саздинская" | 1Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/10кВ | 40 | 12.8889 | 27.1111
12 | "Саздинская" | 2Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35/10кВ | 40 | 14.9778 | 25.0222
13 | "Саздинская" | 3Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35кВ | 40 | 2.6 | 37.4
14 | "Жилгородок" | 1Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 9.0044 | 15.9956
15 | "Жилгородок" | 2Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 11.4489 | 13.5511
16 | "41 разъезд" | 1Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 2.2222 | 4.0778
17 | "41 разъезд" | 2Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 16 | 3.1111 | 12.8889
18 | "Городская" | 1Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 6.3 | 2.2111 | 4.0889
19 | "Городская" | 2Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 16 | 3.2222 | 12.7778
20 | "Сарыбулак" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0.053457 | 2.4465
21 | "Сарыбулак" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0 | -
22 | "Сельмаш" | 1Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 6.7778 | 18.2222
23 | "Сельмаш" | 2Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 11.5556 | 13.4444
24 | "Актюбрентген" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 4.7444 | 5.2556
25 | "Актюбрентген" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 2.8822 | 7.1178
26 | "РМС" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 1.22 | 2.78
27 | "РМС" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 0 | -
28 | "Кирпичный завод" | 1Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.1711 | 2.8289
29 | "Кирпичный завод" | 2Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.9067 | 2.0933
30 | "Очистные Сооружения" | 2Т | г.Актобе, р-н Промзона д.360 | 35/6кВ | 4 | 1.1559 | 2.8441
31 | "Очистные Сооружения" | 1Т | г.Актобе, р-н Промзона д.361 | 35/6кВ | 4 | 0 | -
32 | "ГПП" | 1Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 5.5356 | 10.4644
33 | "ГПП" | 2Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 2.8222 | 13.1778
34 | "Новая" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 7.6667 | 8.3333
35 | "Новая" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 5.5556 | 10.4444
36 | Актюбинский УЭС
37 | "Ленинская" | 1Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 10 | 4.2222 | 5.7778
38 | "Ленинская" | 2Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 16 | 0.9 | 15.1
39 | "Родниковка" | 1Т | п.Родниковка | 35/10кВ | 1 | 0.33242 | 0.66758
40 | "Пацаева" | 1Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0.51646 | 1.9835
41 | "Пацаева" | 2Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0 | -
42 | "Каргалинка" | 1Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 0 | -
43 | "Каргалинка" | 2Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 2.7092 | 7.2908
44 | "Хлебодаровка" | 1Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.85376 | 0.74625
45 | "Хлебодаровка" | 2Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0 | -
46 | "Петропавловка" | 1Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 1 | 0.60342 | 0.39658
47 | "Петропавловка" | 2Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0 | -
48 | "Курайли" | 1Т | п.Курайли | 35/10кВ | 1 | 0.4178 | 0.5822
49 | "Курайли" | 2Т | п.Курайли | 35/10кВ | 2.5 | 0.89009 | 1.6099
50 | "Актасты" | 1Т | п.Беккул Баба | 35/10кВ | 3.2 | 0.77746 | 2.4225
51 | "Пригородная" | 1Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 0.90825 | 5.3918
52 | "Пригородная" | 2Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 2.0552 | 4.2448
53 | "Курашасай" | 1Т | п.Курашасай | 35/10кВ | 4 | 0.5082 | 3.4918
54 | "Новая" | 1Т | п.Новый | 35/10кВ | 1.6 | 1.2352 | 0.36478
55 | "Акшат" | 2Т | п.Акшат | 35/10кВ | 2.5 | 2.4523 | -
56 | "Хазретовка" | 1Т | п.Хазретовка | 35/10кВ | 1 | 0.10366 | 0.89634
57 | "Сазда" | 1Т | п.Сазды | 35/10кВ | 6.3 | 1.666 | 4.634
58 | Каргалинский УЭС
59 | "Кимперсай" | 1Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 0 | -
60 | "Кимперсай" | 2Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 4.6667 | 5.3333
61 | "Алимбетовка" | 1Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1 | 0.47708 | 0.52292
62 | "Алимбетовка" | 2Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1.6 | 0 | -
63 | "Кос-Истек" | 1Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1.6 | 0.49028 | 1.1097
64 | "Кос-Истек" | 2Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1 | 0 | -
65 | "Мамыт" | 1Т | п.Мамыт | 35/10кВ | 0.63 | 0.132 | 0.498
66 | "Мамыт" | 2Т | п.Мамыт | 35/6кВ | 1.6 | 0 | -
67 | "Джусалы" | 1Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0.16348 | 0.83652
68 | "Джусалы" | 2Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0 | -
69 | "Херсон" | 1Т | п.Херсон | 35/10кВ | 2.5 | 0.0132 | 2.4868
70 | "Бородиновка" | 1Т | с.Кайракты | 35/10кВ | 1 | 0.29894 | 0.70106
71 | "Григорьевка" | 1Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1.8 | 0.40171 | 1.3983
72 | "Григорьевка" | 2Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1 | 0 | -
73 | Иргизский УЭС
74 | "Иргиз" | 1Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
75 | "Иргиз" | 2Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.2222 | 4.0778
76 | "Калинина" | 1Т | п.Курылыс | 110/10кВ | 2.5 | 0.58457 | 1.9154
77 | "Колыбай" | 1Т | п.Колыбай | 110/10кВ | 2.5 | 0.0056052 | 2.4944
78 | "Нура" | 1Т | п.Нура | 110/10кВ | 1.6 | 0.3332 | 1.2668
79 | "Тауп" | 1Т | п.Куйлыс | 110/10кВ | 1 | 0.16037 | 0.83963
80 | "Коминтер" | 1Т | п.Коминтер | 110/10кВ | 0.63 | 0.26158 | 0.36842
81 | Уилский УЭС
82 | "Уил" | 1Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 2 | 4.3
83 | "Уил" | 2Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.3333 | 4.9667
84 | "Кемир" | 1Т | п.Саралжин | 110/10кВ | 2.5 | 0.77778 | 1.7222
85 | "Жекенда" | 1Т | п.Сарбие | 35/10кВ | 1 | 0.14487 | 0.85513
86 | "Караой" | 1Т | п.Жетыкол | 35/10кВ | 1 | 0.26088 | 0.73912
87 | "Курманово" | 1Т | п.Коптогай | 35/10кВ | 1 | 0.57199 | 0.42801
88 | Мартукский УЭС
89 | "Мартук" | 1Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 5.0201 | 4.9799
90 | "Мартук" | 2Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
91 | "Яйсан" | 1Т | п.Жайсан | 110/10кВ | 2.5 | 0.95282 | 1.5472
92 | "Каратугай" | 1Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.85867 | 5.4413
93 | "Каратугай" | 2Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
94 | "Студенческая" | 1Т | п.Борте | 35/10кВ | 2.5 | 0.054495 | 2.4455
95 | "Байтурасай" | 1Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 2.5 | 0 | -
96 | "Байтурасай" | 2Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 1.6 | 0.16816 | 1.4318
97 | "Шевченко" | 1Т | п.Шевченко | 35/10кВ | 1.6 | 0.054495 | 1.5455
98 | "Каратусай" | 1Т | п.Каратусай | 35/10кВ | 1 | 0.20905 | 0.79095
99 | "Андреевка" | 1Т | п.Кызылжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.03633 | 1.5637
100 | "Насосная" | 1Т | п.Мартук | 35/10кВ | 1.8 | 0 | -
101 | "Насосная" | 2Т | п.Мартук | 35/10кВ | 2.5 | 1.17 | 1.33
102 | "Веренка" | 1Т | п.Достык | 35/10кВ | 1 | 0.071968 | 0.92803
103 | "Вознесеновка" | 1Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 0.63 | 0.132 | 0.498
104 | "Вознесеновка" | 2Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 3.2 | 0 | -
105 | "Степановка" | 1Т | п.Курмансай | 35/10кВ | 1.6 | 0.25915 | 1.3408
106 | "Ново-Михайловка" | 1Т | п.Баянассай | 35/10кВ | 2.5 | 0.13805 | 2.3619
107 | "Ново-Федоровка" | 1Т | п.Акмоласай | 35/10кВ | 1 | 0.018338 | 0.98166
108 | "Кенсахара" | 1Т | п.Кенсахара | 35/10кВ | 2.5 | 0.51831 | 1.9817
109 | Алгинский УЭС
110 | "Алга" | 2Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 16 | 3.9011 | 12.0989
111 | "Алга" | 3Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 25 | 3.3376 | 21.6624
112 | "Алга" | 4Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 6.3 | 2.8889 | 3.4111
113 | "Бессарабка" | 1Т | п. Сарыхобда | 35/10кВ | 1.6 | 0.27766 | 1.3223
114 | "Красный колос" | 1Т | п.Красный колос | 35/10кВ | 1 | 0.19611 | 0.80389
115 | "Богословка" | 1Т | с.Ушкудык | 35/10кВ | 1.6 | 0.31114 | 1.2889
116 | "Ивановка" | 1Т | п. Карахобда | 35/10кВ | 1 | 0.17585 | 0.82415
117 | "Карабулак" | 1Т | п.Карабулак | 35/10кВ | 1.6 | 0.25223 | 1.3478
118 | "50 лет Октября" | 1Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0 | -
119 | "50 лет Октября" | 2Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0.28286 | 0.71714
120 | "Тамды" | 1Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1 | 0.31469 | 0.68531
121 | "Тамды" | 2Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1.8 | 0 | -
122 | "Бестамак" | 1Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.3452 | 2.6548
123 | "Бестамак" | 2Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 0.71276 | 3.2872
124 | "Павловка" | 1Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1 | 0.067885 | 0.93211
125 | "Павловка" | 2Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
126 | Хромтауский УЭС
127 | "Донское" | 1Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 5.2246 | 10.7754
128 | "Донское" | 2Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 1.9358 | 14.0642
129 | "Бугетсай" | 1Т | п.Бугетсай | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.4299 | 4.8701
130 | "Хромтау" | 1Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 6.3 | 2.9021 | 3.3979
131 | "Хромтау" | 2Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 6.3 | 0.45232 | 5.8477
132 | "Новороссийск" | 1Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0 | -
133 | "Новороссийск" | 2Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0.34695 | 0.65305
134 | "Табантал" | 1Т | п.Табантал | 35/10кВ | 1 | 0.039963 | 0.96004
135 | "Троицкая" | 1Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0.12352 | 1.4765
136 | "Троицкая" | 2Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0 | -
137 | "Кзыл-Каин" | 1Т | п.Кзыл-Каин | 35/10кВ | 2.5 | 0.31062 | 2.1894
138 | "Крейдиковка" | 1Т | с.Аккудук | 35/10кВ | 2.5 | 0.519 | 1.981
139 | "Коктау" | 1Т | п.Коктау | 35/6кВ | 6.3 | 2.3164 | 3.9836
140 | "Сусановка" | 1Т | с.Онгар | 35/10кВ | 1.6 | 0.79165 | 0.80835
141 | "Уйсыл-Кора" | 1Т | п.Уйсыл-Кора | 35/10кВ | 1.6 | 0.019981 | 1.58
142 | "Матвеевка" | 1Т | п.Абай | 35/10кВ | 1 | 0.12715 | 0.87284
143 | "Копа" | 1Т | п.Копа | 35/10кВ | 1.6 | 0.36868 | 1.2313
144 | "Кудуксай" | 1Т | п.Кудуксай | 35/10кВ | 2.5 | 0.035292 | 2.4647
145 | Хобдинский УЭС
146 | "Ново-Алексеевка" | 1Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 2.3041 | 7.6959
147 | "Ново-Алексеевка" | 2Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 1.3811 | 8.6189
148 | "Талдысай" | 2Т | п.Талдысай | 110/10кВ | 2.5 | 0.16871 | 2.3313
149 | "Алпысай" | 1Т | п.Алпысай | 35/10кВ | 1 | 0.2076 | 0.7924
150 | "Зеленый Дол" | 1Т | с.Кок уй | 35/10кВ | 1 | 0.0027507 | 0.99725
151 | "Жарык" | 1Т | п.Жарык | 35/10кВ | 1 | 0.059944 | 0.94006
152 | "Земледелец" | 1Т | с.Курсай | 35/10кВ | 1.6 | 0.031175 | 1.5688
153 | "Успеновка" | 1Т | с.Терсаккан | 35/10кВ | 1.6 | 0.30047 | 1.2995
154 | "Жиренькопа" | 1Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0.29998 | 0.70002
155 | "Жиренькопа" | 2Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0 | -
156 | "Астрахановка" | 1Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
157 | "Астрахановка" | 2Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0.13494 | 0.86506
158 | "Ащегора" | 1Т | с.Акраб | 35/10кВ | 2.5 | 0.17646 | 2.3235
159 | "Ащегора" | 2Т | с.Акраб | 35/10кВ | 1 | 0 | -
160 | "Пятигорка" | 1Т | с.Бестау | 35/10кВ | 1 | 0.090825 | 0.90917
161 | "Хабаловка" | 1Т | с.Бильтабанова | 35/10кВ | 1 | 0.1666 | 0.8334
162 | "Калиновка" | 1Т | с.Бес Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.24947 | 0.75053
163 | "Краснояр" | 1Т | с.Кызылжар | 35/10кВ | 1 | 0.12715 | 0.87284
164 | Мугалжарский УЭС
165 | "Чилисай" | 1АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 7.7778 | 55.2222
166 | "Чилисай" | 2АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 1.6256 | 61.3744
167 | "Кандагач" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 3.8222 | 6.1778
168 | "Кандагач" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 0.59339 | 9.4066
169 | "Джурун" | 1Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
170 | "Джурун" | 2Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.93541 | 5.3646
171 | "Промзона" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 4.4444 | 11.5556
172 | "Промзона" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 1.8889 | 14.1111
173 | "Михайловка" | 1Т | п.Оркаш | 35/10кВ | 1 | 0.17257 | 0.82743
174 | "Ащисай" | 1Т | п.Ащисай | 35/10кВ | 0.63 | 0.15086 | 0.47914
175 | "Кумсай" | 1Т | п.Кумсай | 35/10кВ | 1 | 0.16971 | 0.83029
176 | "Аккемир" | 1Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 2.5 | 0 | -
177 | "Аккемир" | 2Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1.6 | 0.76103 | 0.83897
178 | "Покровка" | 1Т | п. Сагашили | 35/10кВ | 2.5 | 0.63171 | 1.8683
179 | "Димитрово" | 1Т | п.Талдысай | 35/10кВ | 1 | 0.12715 | 0.87284
180 | Шалкарский УЭС
181 | "Шалкар" | 1Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 6.7778 | 3.2222
182 | "Шалкар" | 2Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 2.3333 | 7.6667
183 | "Котр-Тас" | 1Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0.26988 | 2.2301
184 | "Котр-Тас" | 2Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0.094285 | 2.4057
185 | "Соленая" | 1Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0.24358 | 2.2564
186 | "Соленая" | 2Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0 | -
187 | "Байкадам" | 1Т | п.Байкадам | 35/10кВ | 1 | 0.084355 | 0.91565
188 | "Айшуак" | 1Т | п.Айшуак | 35/10кВ | 1 | 0.3742 | 0.6258
189 | "Аккайтым" | 1Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0.01467 | 0.98533
190 | "Аккайтым" | 2Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0 | -
191 | "Город" | 1Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 10 | 1.8291 | 8.1709
192 | "Город" | 2Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 4 | 0.35828 | 3.6417
193 | "Шиликты" | 1Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 1 | 0.099907 | 0.90009
194 | "Шиликты" | 2Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 2.5 | 0.94285 | 1.5572
195 | "Шетыргиз" | 1Т | с.Каратогай | 35/10кВ | 1 | 0.132 | 0.868
196 | Айтекебийский УЭС
197 | "Щербаковская" | 1Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 10 | 4.6707 | 5.3293
198 | "Щербаковская" | 2Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
199 | "Союзная" | 1Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0.10086 | 2.3991
200 | "Союзная" | 2Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0 | -
201 | "Комсомольская" | 1Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 2.5 | 1.4994 | 1.0006
202 | "Комсомольская" | 2Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 4 | 0 | -
203 | "Урожайная" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.19981 | 1.4002
204 | "Северная" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.10899 | 0.89101
205 | "Северная" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | -
206 | "Псковская" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | -
207 | "Псковская" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.18338 | 0.81662
208 | "Восточная" | 1Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.070584 | 2.4294
209 | "Восточная" | 2Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.56467 | 1.9353
210 | "Кум-Кудук" | 1Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0 | -
211 | "Кум-Кудук" | 2Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.12594 | 0.87406
212 | "Жабасак" | 1Т | п.Жабасак | 35/10кВ | 1 | 0.26988 | 0.73012
213 | "Джангильдина" | 1Т | п.Сарат | 35/10кВ | 1 | 0.074044 | 0.92596
214 | Эмбенский УЭС
215 | "Эмба" | 1Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 2.7778 | 3.5222
216 | "Эмба" | 2Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 0.33333 | 5.9667
217 | "Жем" | 1Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0 | -
218 | "Жем" | 2Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0.55556 | 9.4444
219 | "Родники" | 1Т | п.Родники | 35/10кВ | 1 | 0.019981 | 0.98002
220 | "Сагабулак" | 1Т | п.Жагабулак | 35/10кВ | 1 | 0.54495 | 0.45505
221 | "Новая база" | 1Т | п.Бирлик | 35/10кВ | 0.63 | 0.17819 | 0.45181
222 | "Мугалжарская" | 1Т | п.Кайынды | 35/10кВ | 1 | 0.025189 | 0.97481
223 | Карабутакский УЭС
224 | "Карабутак" | 1Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | -
225 | "Карабутак" | 2Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.0587 | 4.2413
226 | "Донгелексор" | 1Т | п. Улгайсын | 110/10кВ | 2.5 | 0.15086 | 2.3491
227 | "Акколь" | 1Т | п.Акколь | 35/10кВ | 1 | 0 | -
228 | "Актасты" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0 | -
229 | "Талдык" | 1Т | п.Талдык | 35/10кВ | 1 | 0.17646 | 0.82354
230 | Темирский УЭС
231 | "Шубар-Кудук" | 1Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.22464 | 6.0754
232 | "Шубар-Кудук" | 2Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 4.7184 | 1.5816
233 | "Темир" | 2Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0.528 | 5.772
234 | "Темир" | 1Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0 | -
235 | "Перелюбовка" | 1Т | п. Аксай | 35/10кВ | 1 | 0.16348 | 0.83652
236 | "Алтыкарасу" | 1Т | п.Алтыкарасу | 35/10кВ | 1 | 0.41485 | 0.58515
237 | "Каинды" | 1Т | п.Каинды | 35/10кВ | 1 | 0.22628 | 0.77372
238 | "Южная" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 0 | -
239 | "Южная" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 4.0421 | 11.9579
240 | "Кен-Кияк" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 1.5762 | 14.4238
241 | "Кен-Кияк" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 2.3665 | 13.6335
242 | Байганинский УЭС
243 | "Караул-Кельды" | 1Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.5105 | 3.7895
244 | "Караул-Кельды" | 2Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.6281 | 3.6719
245 | "Жаркамыс" | 1Т | п.Жаркамыс | 35/10кВ | 4 | 2.7282 | 1.2718
246 | "Алтай" | 1Т | п. Шукырши | 35/10кВ | 1 | 0.20743 | 0.79257
247 | "Жарлы" | 1Т | п.Жарлы | 35/10кВ | 1.6 | 0.31451 | 1.2855
248 | "Оймаут" | 1Т | "Оймаут" | 35/10кВ | 1 | 0.00346 | 0.99654
249 | Ногайты | 1Т | Ногайты | 35/10кВ | 1.6 | 0.2159 | 1.3841
250 | Крупская | 1Т | Крупская | 35/10кВ | 1 | 0.26988 | 0.73012

## фактическая загруж ЛЭП
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций
№ п/п | Наименование линии электропередачи | Протяженность линии электропередачи, км | Сечение линии электропередачи, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ВЛ-110кВ Саздинская-1 | 12 | АС-120 | 110кВ | 70 | 28.3506 | 41.6494
2 | ВЛ-110кВ Саздинская-2 | 12 | АС-120 | 110кВ | 70 | 8.5055 | 61.4945
3 | ВЛ-110кВ 41 разъезд-1 | 27 | АС-185 | 110кВ | 46.5 | 11.991 | 34.509
4 | ВЛ-110кВ 41 разъезд-2 | 27 | АС-185 | 110кВ | 46.5 | 15.8835 | 30.6165
5 | ВЛ-110кВ Каратугай | 70 | АС-120 | 110кВ | 24 | 8.0848 | 15.9152
6 | ВЛ-110кВ ПОШ-1 прием | 7.7 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
7 | ВЛ-110кВ ПОШ-1 отдача | 7.7 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
8 | ВЛ-110кВ ПОШ-2 прием | 5.97 | АС-120 | 110кВ | 70 | 37.551 | 32.449
9 | ВЛ-110кВ ПОШ-2 отдача | 5.97 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
10 | ВЛ-110кВ АТЭЦ-ПОШ3 прием | 4.6 | АС-120 | 110кВ | 70 | 20.9239 | 49.0761
12 | ВЛ-110кВ Ульке-Чилисай прием | 141.3 | АС-240 | 110кВ | 251 | 8.4503 | 242.5497
13 | ВЛ-110кВ Ульке-Чилисай отдача | 141.3 | АС-240 | 110кВ | 251 | 0 | -
15 | ВЛ-110кВ ЖГТЭС Лев.Ц | 12.5 | АС-240 | 110кВ | 110 | 18.0416 | 91.9584
16 | ВЛ-110кВ ЖГТЭС Прав.Ц | 12.5 | АС-120 | 110кВ | 70 | 21.4434 | 48.5566
17 | ВЛ-110кВ"ЖГТЭС-Кенк"1 | 60 | АСКП-300 | 110кВ | 107 | 14.5244 | 92.4756
18 | ВЛ-110кВ"ЖГТЭС-Кенк-"2 | 46.4 | АСКП-300 | 110кВ | 107 | 29.0092 | 77.9908
19 | ВЛ-110"Донское-Бугетсай" | 63.6 | АС-120 | 110кВ | 36 | 18.0927 | 17.9073