## Замеры и факт-ая загрузка тр-ра
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций
№ п/п | Наименование подстанции | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
г.Актобе
1 | "Западная" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 3.26 | 12.74
2 | "Западная" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 1.25 | 14.75
3 | "Молзавод" | 1Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 2.36 | 7.64
4 | "Молзавод" | 2Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 3.7 | 6.3
5 | "Заречная" | 1Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 10 | 2.8 | 7.2
6 | "Заречная" | 2Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 4.4 | 1.9
7 | "ПОШ" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 10 | 3 | 7
8 | "ПОШ" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 16 | 2.6 | 13.4
9 | "Илекская" | 1Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 4.6 | 15.4
10 | "Илекская" | 2Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 8.6 | 11.4
11 | "Саздинская" | 1Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/10кВ | 40 | 14.77 | 25.23
12 | "Саздинская" | 2Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35/10кВ | 40 | 14.48 | 25.52
13 | "Саздинская" | 3Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35кВ | 40 | 2.92 | 37.08
14 | "Жилгородок" | 1Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 8.22 | 16.78
15 | "Жилгородок" | 2Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 11.41 | 13.59
16 | "41 разъезд" | 1Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 1.89 | 4.41
17 | "41 разъезд" | 2Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 16 | 3.24 | 12.76
18 | "Городская" | 1Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 6.3 | 3.85 | 2.45
19 | "Городская" | 2Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 16 | 2.7 | 13.3
20 | "Сарыбулак" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0.053457 | 2.4465
21 | "Сарыбулак" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
22 | "Сельмаш" | 1Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 3.18 | 21.82
23 | "Сельмаш" | 2Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 10.6 | 14.4
24 | "Актюбрентген" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 4.23 | 5.77
25 | "Актюбрентген" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 3.05 | 6.95
26 | "РМС" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 1.22 | 2.78
27 | "РМС" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 0.84 | 3.16
28 | "Кирпичный завод" | 1Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.08 | 2.92
29 | "Кирпичный завод" | 2Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.79 | 2.21
30 | "Очистные Сооружения" | 2Т | г.Актобе, р-н Промзона д.360 | 35/6кВ | 4 | 0.93 | 3.07
31 | "Очистные Сооружения" | 1Т | г.Актобе, р-н Промзона д.361 | 35/6кВ | 4 | 0 | 4
32 | "ГПП" | 1Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 4.77 | 11.23
33 | "ГПП" | 2Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 3 | 13
34 | "Новая" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 4.63 | 11.37
35 | "Новая" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 8.34 | 7.66
36 | Актюбинский УЭС
37 | "Ленинская" | 1Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 10 | 5.2 | 4.8
38 | "Ленинская" | 2Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 16 | 1.1 | 14.9
39 | "Родниковка" | 1Т | п.Родниковка | 35/10кВ | 1 | 0.34 | 0.66
40 | "Пацаева" | 1Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0.39 | 2.11
41 | "Пацаева" | 2Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
42 | "Каргалинка" | 1Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 0 | 10
43 | "Каргалинка" | 2Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 2.5 | 7.5
44 | "Хлебодаровка" | 1Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.79 | 0.81
45 | "Хлебодаровка" | 2Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
46 | "Петропавловка" | 1Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0.68 | 1.82
47 | "Петропавловка" | 2Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
48 | "Курайли" | 1Т | п.Курайли | 35/10кВ | 1 | 0.41 | 0.59
49 | "Курайли" | 2Т | п.Курайли | 35/10кВ | 2.5 | 0.8 | 1.7
50 | "Актасты" | 1Т | п.Беккул Баба | 35/10кВ | 3.2 | 1.18 | 2.02
51 | "Пригородная" | 1Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 1.68 | 4.62
52 | "Пригородная" | 2Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 5.38 | 0.92
53 | "Курашасай" | 1Т | п.Курашасай | 35/10кВ | 4 | 0.49 | 3.51
54 | "Новая" | 1Т | п.Новый | 35/10кВ | 1.6 | 1.28 | 0.32
55 | "Акшат" | 2Т | п.Акшат | 35/10кВ | 2.5 | 2.08 | 0.42
56 | "Хазретовка" | 1Т | п.Хазретовка | 35/10кВ | 1 | 0.14 | 0.86
57 | "Сазда" | 1Т | п.Сазды | 35/10кВ | 6.3 | 1.67 | 4.63
58 | Каргалинский УЭС
59 | "Кимперсай" | 1Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 0 | 10
60 | "Кимперсай" | 2Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 5.51 | 4.49
61 | "Алимбетовка" | 1Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1 | 0.58 | 0.42
62 | "Алимбетовка" | 2Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
63 | "Кос-Истек" | 1Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1.6 | 0.46 | 1.14
64 | "Кос-Истек" | 2Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
65 | "Мамыт" | 1Т | п.Мамыт | 35/10кВ | 0.63 | 0.14 | 0.49
66 | "Мамыт" | 2Т | п.Мамыт | 35/6кВ | 1.6 | 0 | 1.6
67 | "Джусалы" | 1Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0.18 | 0.82
68 | "Джусалы" | 2Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
69 | "Херсон" | 1Т | п.Херсон | 35/10кВ | 2.5 | 0.0132 | 2.4868
70 | "Бородиновка" | 1Т | с.Кайракты | 35/10кВ | 1 | 0.24 | 0.76
71 | "Григорьевка" | 1Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1.8 | 0.37 | 1.43
72 | "Григорьевка" | 2Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
73 | Иргизский УЭС
74 | "Иргиз" | 1Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
75 | "Иргиз" | 2Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.68 | 3.62
76 | "Калинина" | 1Т | п.Курылыс | 110/10кВ | 2.5 | 0.41 | 2.09
77 | "Колыбай" | 1Т | п.Колыбай | 110/10кВ | 2.5 | 0.0056052 | 2.4944
78 | "Нура" | 1Т | п.Нура | 110/10кВ | 1.6 | 0.21 | 1.39
79 | "Тауп" | 1Т | п.Куйлыс | 110/10кВ | 1 | 0.18 | 0.82
80 | "Коминтер" | 1Т | п.Коминтер | 110/10кВ | 0.63 | 0.18 | 0.45
81 | Уилский УЭС
82 | "Уил" | 1Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.85 | 4.45
83 | "Уил" | 2Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.45 | 5.85
84 | "Кемир" | 1Т | п.Саралжин | 110/10кВ | 2.5 | 1.01 | 1.49
85 | "Жекенда" | 1Т | п.Сарбие | 35/10кВ | 1 | 0.23 | 0.77
86 | "Караой" | 1Т | п.Жетыкол | 35/10кВ | 1 | 0.26088 | 0.73912
87 | "Курманово" | 1Т | п.Коптогай | 35/10кВ | 1 | 0.71 | 0.29
88 | Мартукский УЭС | [5 empty] | 0
89 | "Мартук" | 1Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 4.72 | 5.28
90 | "Мартук" | 2Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
91 | "Яйсан" | 1Т | п.Жайсан | 110/10кВ | 2.5 | 0.92 | 1.58
92 | "Каратугай" | 1Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.7 | 5.6
93 | "Каратугай" | 2Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
94 | "Студенческая" | 1Т | п.Борте | 35/10кВ | 1 | 0.12 | 0.88
95 | "Байтурасай" | 1Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
96 | "Байтурасай" | 2Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 1.6 | 0.22 | 1.38
97 | "Шевченко" | 1Т | п.Шевченко | 35/10кВ | 1.6 | 0.07 | 1.53
98 | "Каратусай" | 1Т | п.Каратусай | 35/10кВ | 1 | 0.19 | 0.81
99 | "Андреевка" | 1Т | п.Кызылжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.03633 | 1.5637
100 | "Насосная" | 1Т | п.Мартук | 35/10кВ | 1.8 | 0 | 1.8
101 | "Насосная" | 2Т | п.Мартук | 35/10кВ | 2.5 | 1.34 | 1.16
102 | "Веренка" | 1Т | п.Достык | 35/10кВ | 1 | 0.071968 | 0.92803
103 | "Вознесеновка" | 1Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 0.63 | 0.132 | 0.498
104 | "Вознесеновка" | 2Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 3.2 | 0 | 3.2
105 | "Степановка" | 1Т | п.Курмансай | 35/10кВ | 1.6 | 0.25915 | 1.3408
106 | "Ново-Михайловка" | 1Т | п.Баянассай | 35/10кВ | 2.5 | 0.03 | 2.47
107 | "Ново-Федоровка" | 1Т | п.Акмоласай | 35/10кВ | 1 | 0.03 | 0.97
108 | "Кенсахара" | 1Т | п.Кенсахара | 35/10кВ | 2.5 | 0.57 | 1.93
109 | Алгинский УЭС
110 | "Алга" | 2Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 16 | 3.64 | 12.36
111 | "Алга" | 3Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 25 | 2.5 | 22.5
112 | "Алга" | 4Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 6.3 | 3.2 | 3.1
113 | "Бессарабка" | 1Т | п. Сарыхобда | 35/10кВ | 1.6 | 0.25 | 1.35
114 | "Красный колос" | 1Т | п.Красный колос | 35/10кВ | 1 | 0.21 | 0.79
115 | "Богословка" | 2Т | с.Ушкудык | 35/10кВ | 1.6 | 0.36 | 1.24
116 | "Ивановка" | 1Т | п. Карахобда | 35/10кВ | 1 | 0.2 | 0.8
117 | "Карабулак" | 1Т | п.Карабулак | 35/10кВ | 1.6 | 0.2 | 1.4
118 | "50 лет Октября" | 1Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
119 | "50 лет Октября" | 2Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0.5 | 0.5
120 | "Тамды" | 1Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1 | 0.42 | 0.58
121 | "Тамды" | 2Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1.8 | 0 | 1.8
122 | "Бестамак" | 1Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.85 | 2.15
123 | "Бестамак" | 2Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.02 | 2.98
124 | "Павловка" | 1Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1.8 | 0.06 | 1.74
125 | "Павловка" | 2Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
126 | Хромтауский УЭС
127 | "Донское" | 1Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 6.15 | 9.85
128 | "Донское" | 2Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 2.22 | 13.78
129 | "Бугетсай" | 1Т | п.Бугетсай | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.77 | 4.53
130 | "Хромтау" | 1Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 16 | 2.91 | 13.09
131 | "Хромтау" | 2Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 16 | 0.46 | 15.54
132 | "Новороссийск" | 1Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0.47 | 0.53
133 | "Новороссийск" | 2Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
134 | "Табантал" | 1Т | п.Табантал | 35/10кВ | 1 | 0.11 | 0.89
135 | "Троицкая" | 1Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0.81 | 0.79
136 | "Троицкая" | 2Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
137 | "Кзыл-Каин" | 1Т | п.Кзыл-Каин | 35/10кВ | 2.5 | 0.31062 | 2.1894
138 | "Крейдиковка" | 1Т | с.Аккудук | 35/10кВ | 2.5 | 0.46 | 2.04
139 | "Коктау" | 1Т | п.Коктау | 35/6кВ | 6.3 | 2.16 | 4.14
140 | "Сусановка" | 1Т | с.Онгар | 35/10кВ | 1 | 0.7 | 0.3
141 | "Уйсыл-Кора" | 1Т | п.Уйсыл-Кора | 35/10кВ | 1.6 | 0.04 | 1.56
142 | "Матвеевка" | 1Т | п.Абай | 35/10кВ | 1 | 0.19 | 0.81
143 | "Копа" | 1Т | п.Копа | 35/10кВ | 1.6 | 0.34 | 1.26
144 | "Кудуксай" | 1Т | п.Кудуксай | 35/10кВ | 2.5 | 0.079 | 2.421
145 | Хобдинский УЭС
146 | "Ново-Алексеевка" | 1Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 3.06 | 6.94
147 | "Ново-Алексеевка" | 2Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 1.51 | 8.49
148 | "Талдысай" | 1Т | п.Талдысай | 110/10кВ | 2.5 | 0.18 | 2.32
149 | "Алпысай" | 1Т | п.Алпысай | 35/10кВ | 1 | 0.22 | 0.78
150 | "Зеленый Дол" | 1Т | с.Кок уй | 35/10кВ | 1 | 0.04 | 0.96
151 | "Жарык" | 1Т | п.Жарык | 35/10кВ | 1 | 0.02 | 0.98
152 | "Земледелец" | 1Т | с.Курсай | 35/10кВ | 1.6 | 0.07 | 1.53
153 | "Успеновка" | 1Т | с.Терсаккан | 35/10кВ | 1.6 | 0.15 | 1.45
154 | "Жиренькопа" | 1Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0.29 | 0.71
155 | "Жиренькопа" | 2Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
156 | "Астрахановка" | 1Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
157 | "Астрахановка" | 2Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0.13494 | 0.86506
158 | "Ащегора" | 1Т | с.Акраб | 35/10кВ | 2.5 | 0.22 | 2.28
159 | "Ащегора" | 2Т | с.Акраб | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
160 | "Пятигорка" | 1Т | с.Бестау | 35/10кВ | 1 | 0.08 | 0.92
161 | "Хабаловка" | 1Т | с.Бильтабанова | 35/10кВ | 1 | 0.1666 | 0.8334
162 | "Калиновка" | 1Т | с.Бес Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.27 | 0.73
163 | "Краснояр" | 1Т | с.Кызылжар | 35/10кВ | 1 | 0.12715 | 0.87284
164 | Мугалжарский УЭС
165 | "Чилисай" | 1АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 10 | 53
166 | "Чилисай" | 2АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 1.6 | 61.4
167 | "Кандагач" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 2.58 | 7.42
168 | "Кандагач" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 4.04 | 5.96
169 | "Джурун" | 1Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
170 | "Джурун" | 2Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.91 | 5.39
171 | "Промзона" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 2.17 | 13.83
172 | "Промзона" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 3.3 | 12.7
173 | "Михайловка" | 1Т | п.Оркаш | 35/10кВ | 1 | 0.16 | 0.84
174 | "Ащисай" | 1Т | п.Ащисай | 35/10кВ | 0.63 | 0.14 | 0.49
175 | "Кумсай" | 1Т | п.Кумсай | 35/10кВ | 1 | 0.16 | 0.84
176 | "Аккемир" | 1Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
177 | "Аккемир" | 2Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1.6 | 0.64 | 0.96
178 | "Покровка" | 1Т | п. Сагашили | 35/10кВ | 2.5 | 0.6 | 1.9
179 | "Димитрово" | 1Т | п.Талдысай | 35/10кВ | 1 | 0.15 | 0.85
180 | Шалкарский УЭС
181 | "Шалкар" | 1Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 7.06 | 2.94
182 | "Шалкар" | 2Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 2.3 | 7.7
183 | "Котр-Тас" | 1Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0.01 | 2.49
184 | "Котр-Тас" | 2Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
185 | "Соленая" | 1Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0.22 | 2.28
186 | "Соленая" | 2Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0 | 2.5
187 | "Байкадам" | 1Т | п.Байкадам | 35/10кВ | 1 | 0.07 | 0.93
188 | "Айшуак" | 1Т | п.Айшуак | 35/10кВ | 1 | 0.34 | 0.66
189 | "Аккайтым" | 1Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0.01467 | 0.98533
190 | "Аккайтым" | 2Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
191 | "Город" | 1Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 10 | 1.7 | 8.3
192 | "Город" | 2Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 4 | 0.34 | 3.66
193 | "Шиликты" | 1Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 1 | 0.099907 | 0.90009
194 | "Шиликты" | 2Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 2.5 | 0.94285 | 1.5572
195 | "Шетыргиз" | 1Т | с.Каратогай | 35/10кВ | 1 | 0.132 | 0.868
196 | Айтекебийский УЭС
197 | "Щербаковская" | 1Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 10 | 4.71 | 5.29
198 | "Щербаковская" | 2Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
199 | "Союзная" | 1Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
200 | "Союзная" | 2Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0.15 | 2.35
201 | "Комсомольская" | 1Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 2.5 | 1.45 | 1.05
202 | "Комсомольская" | 2Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 4 | 0 | 4
203 | "Урожайная" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.17 | 1.43
204 | "Северная" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.2 | 0.8
205 | "Северная" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
206 | "Псковская" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.29 | 0.71
207 | "Псковская" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
208 | "Восточная" | 1Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.070584 | 2.4294
209 | "Восточная" | 2Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.68 | 1.82
210 | "Кум-Кудук" | 1Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.25 | 0.75
211 | "Кум-Кудук" | 2Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
212 | "Жабасак" | 1Т | п.Жабасак | 35/10кВ | 1 | 0.35 | 0.65
213 | "Джангильдина" | 1Т | п.Сарат | 35/10кВ | 1 | 0.08 | 0.92
214 | Эмбенский УЭС
215 | "Эмба" | 1Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 2.87 | 3.43
216 | "Эмба" | 2Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 0.35 | 5.95
217 | "Жем" | 1Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
218 | "Жем" | 2Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0.61 | 9.39
219 | "Родники" | 1Т | п.Родники | 35/10кВ | 1 | 0.04 | 0.96
220 | "Сагабулак" | 1Т | п.Жагабулак | 35/10кВ | 2.5 | 0.47 | 2.03
221 | "Новая база" | 1Т | п.Бирлик | 35/10кВ | 0.63 | 0.4 | 0.23
222 | "Мугалжарская" | 1Т | п.Кайынды | 35/10кВ | 1 | 0.02 | 0.98
223 | Карабутакский УЭС | [5 empty] | 0
224 | "Карабутак" | 1Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
225 | "Карабутак" | 2Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.52 | 4.78
226 | "Донгелексор" | 1Т | п. Улгайсын | 110/10кВ | 2.5 | 0.1 | 2.4
227 | "Акколь" | 1Т | п.Акколь | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
228 | "Актасты" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.01 | 1.59
229 | "Талдык" | 1Т | п.Талдык | 35/10кВ | 1 | 0.26 | 0.74
230 | Темирский УЭС
231 | "Шубар-Кудук" | 1Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.24 | 6.06
232 | "Шубар-Кудук" | 2Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 4.75 | 1.55
233 | "Темир" | 2Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0.63 | 5.67
234 | "Темир" | 1Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
235 | "Перелюбовка" | 1Т | п. Аксай | 35/10кВ | 1 | 0.23 | 0.77
236 | "Алтыкарасу" | 1Т | п.Алтыкарасу | 35/10кВ | 1 | 0.54 | 0.46
237 | "Каинды" | 1Т | п.Каинды | 35/10кВ | 1 | 0.17 | 0.83
238 | "Южная" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 3.33 | 12.67
239 | "Южная" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 0 | 16
240 | "Кен-Кияк" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 1.92 | 14.08
241 | "Кен-Кияк" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 2.19 | 13.81
242 | Байганинский УЭС
243 | "Караул-Кельды" | 1Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.48 | 3.82
244 | "Караул-Кельды" | 2Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 3.18 | 3.12
245 | "Жаркамыс" | 1Т | п.Жаркамыс | 35/10кВ | 4 | 0.57 | 3.43
246 | "Алтай" | 1Т | п. Шукырши | 35/10кВ | 1 | 0.25 | 0.75
247 | "Жарлы" | 1Т | п.Жарлы | 35/10кВ | 1.6 | 0.33 | 1.27
248 | "Оймаут" | 1Т | "Оймаут" | 35/10кВ | 1 | 0.01 | 0.99
249 | Ногайты | 1Т | Ногайты | 35/10кВ | 1.6 | 0.3 | 1.3
250 | Крупская | 1Т | Крупская | 35/10кВ | 1.6 | 0.77 | 0.83
[5 empty] | 1417.95 | 315.7009 | 1102.2491
Начальник ЦДС Б.К. Иманалин

## УЭС
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций
№ п/п | Наименование подстанции | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Актюбинский УЭС
1 | "Ленинская" | 1Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 10 | 5.2 | 4.8
2 | "Ленинская" | 2Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 16 | 1.1 | 14.9
3 | "Родниковка" | 1Т | п.Родниковка | 35/10кВ | 1 | 0.34 | 0.66
4 | "Пацаева" | 1Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0.39 | 2.11
5 | "Пацаева" | 2Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
6 | "Каргалинка" | 1Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 0 | 10
7 | "Каргалинка" | 2Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 2.5 | 7.5
8 | "Хлебодаровка" | 1Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.79 | 0.81
9 | "Хлебодаровка" | 2Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
10 | "Петропавловка" | 1Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0.68 | 1.82
11 | "Петропавловка" | 2Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
12 | "Курайли" | 1Т | п.Курайли | 35/10кВ | 1 | 0.41 | 0.59
13 | "Курайли" | 2Т | п.Курайли | 35/10кВ | 2.5 | 0.8 | 1.7
14 | "Актасты" | 1Т | п.Беккул Баба | 35/10кВ | 3.2 | 1.18 | 2.02
15 | "Пригородная" | 1Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 1.68 | 4.62
16 | "Пригородная" | 2Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 5.38 | 0.92
17 | "Курашасай" | 1Т | п.Курашасай | 35/10кВ | 4 | 0.49 | 3.51
18 | "Новая" | 1Т | п.Новый | 35/10кВ | 1.6 | 1.28 | 0.32
19 | "Акшат" | 2Т | п.Акшат | 35/10кВ | 2.5 | 2.08 | 0.42
20 | "Хазретовка" | 1Т | п.Хазретовка | 35/10кВ | 1 | 0.14 | 0.86
21 | "Сазда" | 1Т | п.Сазды | 35/10кВ | 6.3 | 1.67 | 4.63
Каргалинский УЭС
22 | "Кимперсай" | 1Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 0 | 10
23 | "Кимперсай" | 2Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 5.51 | 4.49
24 | "Алимбетовка" | 1Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1 | 0.58 | 0.42
25 | "Алимбетовка" | 2Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
26 | "Кос-Истек" | 1Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1.6 | 0.46 | 1.14
27 | "Кос-Истек" | 2Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
28 | "Мамыт" | 1Т | п.Мамыт | 35/10кВ | 0.63 | 0.14 | 0.49
29 | "Мамыт" | 2Т | п.Мамыт | 35/6кВ | 1.6 | 0 | 1.6
30 | "Джусалы" | 1Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0.18 | 0.82
31 | "Джусалы" | 2Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
32 | "Херсон" | 1Т | п.Херсон | 35/10кВ | 2.5 | 0.0132 | 2.4868
33 | "Бородиновка" | 1Т | с.Кайракты | 35/10кВ | 1 | 0.24 | 0.76
34 | "Григорьевка" | 1Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1.8 | 0.37 | 1.43
35 | "Григорьевка" | 2Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
Иргизский УЭС
36 | "Иргиз" | 1Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
37 | "Иргиз" | 2Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.68 | 3.62
38 | "Калинина" | 1Т | п.Курылыс | 110/10кВ | 2.5 | 0.41 | 2.09
39 | "Колыбай" | 1Т | п.Колыбай | 110/10кВ | 2.5 | 0.0056052 | 2.4944
40 | "Нура" | 1Т | п.Нура | 110/10кВ | 1.6 | 0.21 | 1.39
41 | "Тауп" | 1Т | п.Куйлыс | 110/10кВ | 1 | 0.18 | 0.82
42 | "Коминтер" | 1Т | п.Коминтер | 110/10кВ | 0.63 | 0.18 | 0.45
Уилский УЭС
43 | "Уил" | 1Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.85 | 4.45
44 | "Уил" | 2Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.45 | 5.85
45 | "Кемир" | 1Т | п.Саралжин | 110/10кВ | 2.5 | 1.01 | 1.49
46 | "Жекенда" | 1Т | п.Сарбие | 35/10кВ | 1 | 0.23 | 0.77
47 | "Караой" | 1Т | п.Жетыкол | 35/10кВ | 1 | 0.26088 | 0.73912
48 | "Курманово" | 1Т | п.Коптогай | 35/10кВ | 1 | 0.71 | 0.29
Мартукский УЭС
49 | "Мартук" | 1Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 4.72 | 5.28
50 | "Мартук" | 2Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
51 | "Яйсан" | 1Т | п.Жайсан | 110/10кВ | 2.5 | 0.92 | 1.58
52 | "Каратугай" | 1Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.7 | 5.6
53 | "Каратугай" | 2Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
54 | "Студенческая" | 1Т | п.Борте | 35/10кВ | 1 | 0.12 | 0.88
55 | "Байтурасай" | 1Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
56 | "Байтурасай" | 2Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 1.6 | 0.22 | 1.38
57 | "Шевченко" | 1Т | п.Шевченко | 35/10кВ | 1.6 | 0.07 | 1.53
58 | "Каратусай" | 1Т | п.Каратусай | 35/10кВ | 1 | 0.19 | 0.81
59 | "Андреевка" | 1Т | п.Кызылжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.03633 | 1.5637
60 | "Насосная" | 1Т | п.Мартук | 35/10кВ | 1.8 | 0 | 1.8
61 | "Насосная" | 2Т | п.Мартук | 35/10кВ | 2.5 | 1.34 | 1.16
62 | "Веренка" | 1Т | п.Достык | 35/10кВ | 1 | 0.071968 | 0.92803
63 | "Вознесеновка" | 1Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 0.63 | 0.132 | 0.498
64 | "Вознесеновка" | 2Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 3.2 | 0 | 3.2
65 | "Степановка" | 1Т | п.Курмансай | 35/10кВ | 1.6 | 0.25915 | 1.3408
66 | "Ново-Михайловка" | 1Т | п.Баянассай | 35/10кВ | 2.5 | 0.03 | 2.47
67 | "Ново-Федоровка" | 1Т | п.Акмоласай | 35/10кВ | 1 | 0.03 | 0.97
68 | "Кенсахара" | 1Т | п.Кенсахара | 35/10кВ | 2.5 | 0.57 | 1.93
Алгинский УЭС
69 | "Алга" | 2Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 16 | 3.64 | 12.36
70 | "Алга" | 3Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 25 | 2.5 | 22.5
71 | "Алга" | 4Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 6.3 | 3.2 | 3.1
72 | "Бессарабка" | 1Т | п. Сарыхобда | 35/10кВ | 1.6 | 0.25 | 1.35
73 | "Красный колос" | 1Т | п.Красный колос | 35/10кВ | 1 | 0.21 | 0.79
74 | "Богословка" | 2Т | с.Ушкудык | 35/10кВ | 1.6 | 0.36 | 1.24
75 | "Ивановка" | 1Т | п. Карахобда | 35/10кВ | 1 | 0.2 | 0.8
76 | "Карабулак" | 1Т | п.Карабулак | 35/10кВ | 1.6 | 0.2 | 1.4
77 | "50 лет Октября" | 1Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
78 | "50 лет Октября" | 2Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0.5 | 0.5
79 | "Тамды" | 1Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1 | 0.42 | 0.58
80 | "Тамды" | 2Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1.8 | 0 | 1.8
81 | "Бестамак" | 1Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.85 | 2.15
82 | "Бестамак" | 2Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.02 | 2.98
83 | "Павловка" | 1Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1.8 | 0.06 | 1.74
84 | "Павловка" | 2Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
Хромтауский УЭС
85 | "Донское" | 1Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 6.15 | 9.85
86 | "Донское" | 2Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 2.22 | 13.78
87 | "Бугетсай" | 1Т | п.Бугетсай | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.77 | 4.53
88 | "Хромтау" | 1Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 16 | 2.91 | 13.09
89 | "Хромтау" | 2Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 16 | 0.46 | 15.54
90 | "Новороссийск" | 1Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0.47 | 0.53
91 | "Новороссийск" | 2Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
92 | "Табантал" | 1Т | п.Табантал | 35/10кВ | 1 | 0.11 | 0.89
93 | "Троицкая" | 1Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0.81 | 0.79
94 | "Троицкая" | 2Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
95 | "Кзыл-Каин" | 1Т | п.Кзыл-Каин | 35/10кВ | 2.5 | 0.31062 | 2.1894
96 | "Крейдиковка" | 1Т | с.Аккудук | 35/10кВ | 2.5 | 0.46 | 2.04
97 | "Коктау" | 1Т | п.Коктау | 35/6кВ | 6.3 | 2.16 | 4.14
98 | "Сусановка" | 1Т | с.Онгар | 35/10кВ | 1 | 0.7 | 0.3
99 | "Уйсыл-Кора" | 1Т | п.Уйсыл-Кора | 35/10кВ | 1.6 | 0.04 | 1.56
100 | "Матвеевка" | 1Т | п.Абай | 35/10кВ | 1 | 0.19 | 0.81
101 | "Копа" | 1Т | п.Копа | 35/10кВ | 1.6 | 0.34 | 1.26
102 | "Кудуксай" | 1Т | п.Кудуксай | 35/10кВ | 2.5 | 0.079 | 2.421
Хобдинский УЭС
103 | "Ново-Алексеевка" | 1Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 3.06 | 6.94
104 | "Ново-Алексеевка" | 2Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 1.51 | 8.49
105 | "Талдысай" | 1Т | п.Талдысай | 110/10кВ | 2.5 | 0.18 | 2.32
106 | "Алпысай" | 1Т | п.Алпысай | 35/10кВ | 1 | 0.22 | 0.78
107 | "Зеленый Дол" | 1Т | с.Кок уй | 35/10кВ | 1 | 0.04 | 0.96
108 | "Жарык" | 1Т | п.Жарык | 35/10кВ | 1 | 0.02 | 0.98
109 | "Земледелец" | 1Т | с.Курсай | 35/10кВ | 1.6 | 0.07 | 1.53
110 | "Успеновка" | 1Т | с.Терсаккан | 35/10кВ | 1.6 | 0.15 | 1.45
111 | "Жиренькопа" | 1Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0.29 | 0.71
112 | "Жиренькопа" | 2Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
113 | "Астрахановка" | 1Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
114 | "Астрахановка" | 2Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0.13494 | 0.86506
115 | "Ащегора" | 1Т | с.Акраб | 35/10кВ | 2.5 | 0.22 | 2.28
116 | "Ащегора" | 2Т | с.Акраб | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
117 | "Пятигорка" | 1Т | с.Бестау | 35/10кВ | 1 | 0.08 | 0.92
118 | "Хабаловка" | 1Т | с.Бильтабанова | 35/10кВ | 1 | 0.1666 | 0.8334
119 | "Калиновка" | 1Т | с.Бес Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.27 | 0.73
120 | "Краснояр" | 1Т | с.Кызылжар | 35/10кВ | 1 | 0.12715 | 0.87284
Мугалжарский УЭС
121 | "Чилисай" | 1АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 10 | 53
122 | "Чилисай" | 2АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 1.6 | 61.4
123 | "Кандагач" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 2.58 | 7.42
124 | "Кандагач" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 4.04 | 5.96
125 | "Джурун" | 1Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
126 | "Джурун" | 2Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.91 | 5.39
127 | "Промзона" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 2.17 | 13.83
128 | "Промзона" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 3.3 | 12.7
129 | "Михайловка" | 1Т | п.Оркаш | 35/10кВ | 1 | 0.16 | 0.84
130 | "Ащисай" | 1Т | п.Ащисай | 35/10кВ | 0.63 | 0.14 | 0.49
131 | "Кумсай" | 1Т | п.Кумсай | 35/10кВ | 1 | 0.16 | 0.84
132 | "Аккемир" | 1Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
133 | "Аккемир" | 2Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1.6 | 0.64 | 0.96
134 | "Покровка" | 1Т | п. Сагашили | 35/10кВ | 2.5 | 0.6 | 1.9
135 | "Димитрово" | 1Т | п.Талдысай | 35/10кВ | 1 | 0.15 | 0.85
Шалкарский УЭС
136 | "Шалкар" | 1Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 7.06 | 2.94
137 | "Шалкар" | 2Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 2.3 | 7.7
138 | "Котр-Тас" | 1Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0.01 | 2.49
139 | "Котр-Тас" | 2Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
140 | "Соленая" | 1Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0.22 | 2.28
141 | "Соленая" | 2Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0 | 2.5
142 | "Байкадам" | 1Т | п.Байкадам | 35/10кВ | 1 | 0.07 | 0.93
143 | "Айшуак" | 1Т | п.Айшуак | 35/10кВ | 1 | 0.34 | 0.66
144 | "Аккайтым" | 1Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0.01467 | 0.98533
145 | "Аккайтым" | 2Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
146 | "Город" | 1Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 10 | 1.7 | 8.3
147 | "Город" | 2Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 4 | 0.34 | 3.66
148 | "Шиликты" | 1Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 1 | 0.099907 | 0.90009
149 | "Шиликты" | 2Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 2.5 | 0.94285 | 1.5572
150 | "Шетыргиз" | 1Т | с.Каратогай | 35/10кВ | 1 | 0.132 | 0.868
Айтекебийский УЭС
151 | "Щербаковская" | 1Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 10 | 4.71 | 5.29
152 | "Щербаковская" | 2Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
153 | "Союзная" | 1Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
154 | "Союзная" | 2Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0.15 | 2.35
155 | "Комсомольская" | 1Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 2.5 | 1.45 | 1.05
156 | "Комсомольская" | 2Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 4 | 0 | 4
157 | "Урожайная" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.17 | 1.43
158 | "Северная" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.2 | 0.8
159 | "Северная" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
160 | "Псковская" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.29 | 0.71
161 | "Псковская" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
162 | "Восточная" | 1Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.070584 | 2.4294
163 | "Восточная" | 2Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.68 | 1.82
164 | "Кум-Кудук" | 1Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.25 | 0.75
165 | "Кум-Кудук" | 2Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
166 | "Жабасак" | 1Т | п.Жабасак | 35/10кВ | 1 | 0.35 | 0.65
167 | "Джангильдина" | 1Т | п.Сарат | 35/10кВ | 1 | 0.08 | 0.92
Эмбенский УЭС
168 | "Эмба" | 1Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 2.87 | 3.43
169 | "Эмба" | 2Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 0.35 | 5.95
170 | "Жем" | 1Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
171 | "Жем" | 2Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0.61 | 9.39
172 | "Родники" | 1Т | п.Родники | 35/10кВ | 1 | 0.04 | 0.96
173 | "Сагабулак" | 1Т | п.Жагабулак | 35/10кВ | 2.5 | 0.47 | 2.03
174 | "Новая база" | 1Т | п.Бирлик | 35/10кВ | 0.63 | 0.4 | 0.23
175 | "Мугалжарская" | 1Т | п.Кайынды | 35/10кВ | 1 | 0.02 | 0.98
| Карабутакский УЭС | [5 empty] | 0
176 | "Карабутак" | 1Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
177 | "Карабутак" | 2Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.52 | 4.78
178 | "Донгелексор" | 1Т | п. Улгайсын | 110/10кВ | 2.5 | 0.1 | 2.4
179 | "Акколь" | 1Т | п.Акколь | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
180 | "Актасты" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.01 | 1.59
181 | "Талдык" | 1Т | п.Талдык | 35/10кВ | 1 | 0.26 | 0.74
Темирский УЭС
182 | "Шубар-Кудук" | 1Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.24 | 6.06
183 | "Шубар-Кудук" | 2Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 4.75 | 1.55
184 | "Темир" | 2Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0.63 | 5.67
185 | "Темир" | 1Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
186 | "Перелюбовка" | 1Т | п. Аксай | 35/10кВ | 1 | 0.23 | 0.77
187 | "Алтыкарасу" | 1Т | п.Алтыкарасу | 35/10кВ | 1 | 0.54 | 0.46
188 | "Каинды" | 1Т | п.Каинды | 35/10кВ | 1 | 0.17 | 0.83
189 | "Южная" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 3.33 | 12.67
190 | "Южная" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 0 | 16
191 | "Кен-Кияк" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 1.92 | 14.08
192 | "Кен-Кияк" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 2.19 | 13.81
Байганинский УЭС
193 | "Караул-Кельды" | 1Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.48 | 3.82
194 | "Караул-Кельды" | 2Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 3.18 | 3.12
195 | "Жаркамыс" | 1Т | п.Жаркамыс | 35/10кВ | 4 | 0.57 | 3.43
196 | "Алтай" | 1Т | п. Шукырши | 35/10кВ | 1 | 0.25 | 0.75
197 | "Жарлы" | 1Т | п.Жарлы | 35/10кВ | 1.6 | 0.33 | 1.27
198 | "Оймаут" | 1Т | "Оймаут" | 35/10кВ | 1 | 0.01 | 0.99
199 | Ногайты | 1Т | Ногайты | 35/10кВ | 1.6 | 0.3 | 1.3
200 | Крупская | 1Т | Крупская | 35/10кВ | 1.6 | 0.77 | 0.83
[5 empty] | 906.05 | 167.9375 | 738.1125
Начальник ЦДС Б.К. Иманалин

## 110 Кв
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций-110/35/10/6 кВ
№ п/п | Наименование подстанции | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
г.Актобе
1 | "Западная" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 3.26 | 12.74
2 | "Западная" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 1.25 | 14.75
3 | "Молзавод" | 1Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 2.36 | 7.64
4 | "Молзавод" | 2Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 3.7 | 6.3
5 | "Заречная" | 1Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 10 | 2.8 | 7.2
6 | "Заречная" | 2Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 4.4 | 1.9
7 | "ПОШ" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 10 | 3 | 7
8 | "ПОШ" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 16 | 2.6 | 13.4
9 | "Илекская" | 1Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 4.6 | 15.4
10 | "Илекская" | 2Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 8.6 | 11.4
11 | "Саздинская" | 1Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/10кВ | 40 | 14.77 | 25.23
12 | "Саздинская" | 2Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35/10кВ | 40 | 14.48 | 25.52
13 | "Саздинская" | 3Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35кВ | 40 | 2.92 | 37.08
14 | "Жилгородок" | 1Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 8.22 | 16.78
15 | "Жилгородок" | 2Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 11.41 | 13.59
16 | "41 разъезд" | 1Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 1.89 | 4.41
17 | "41 разъезд" | 2Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 16 | 3.24 | 12.76
18 | "Городская" | 1Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 6.3 | 3.85 | 2.45
19 | "Городская" | 2Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 16 | 2.7 | 13.3
20 | "Сарыбулак" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0.053457 | 2.4465
21 | "Сарыбулак" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
22 | "Сельмаш" | 1Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 3.18 | 21.82
23 | "Сельмаш" | 2Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 10.6 | 14.4
24 | "Актюбрентген" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 4.23 | 5.77
25 | "Актюбрентген" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 3.05 | 6.95
26 | "РМС" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 1.22 | 2.78
27 | "РМС" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 0.84 | 3.16
28 | "Кирпичный завод" | 1Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.08 | 2.92
29 | "Кирпичный завод" | 2Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.79 | 2.21
30 | "Очистные Сооружения" | 2Т | г.Актобе, р-н Промзона д.360 | 35/6кВ | 4 | 0.93 | 3.07
31 | "Очистные Сооружения" | 1Т | г.Актобе, р-н Промзона д.361 | 35/6кВ | 4 | 0 | 4
32 | "ГПП" | 1Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 4.77 | 11.23
33 | "ГПП" | 2Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 3 | 13
24 | "Новая" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 4.63 | 11.37
25 | "Новая" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 8.34 | 7.66
36 | Актюбинский УЭС
26 | "Ленинская" | 1Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 10 | 5.2 | 4.8
27 | "Ленинская" | 2Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 16 | 1.1 | 14.9
39 | "Родниковка" | 1Т | п.Родниковка | 35/10кВ | 1 | 0.34 | 0.66
40 | "Пацаева" | 1Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0.39 | 2.11
41 | "Пацаева" | 2Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
42 | "Каргалинка" | 1Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 0 | 10
43 | "Каргалинка" | 2Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 2.5 | 7.5
44 | "Хлебодаровка" | 1Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.79 | 0.81
45 | "Хлебодаровка" | 2Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
46 | "Петропавловка" | 1Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0.68 | 1.82
47 | "Петропавловка" | 2Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
48 | "Курайли" | 1Т | п.Курайли | 35/10кВ | 1 | 0.41 | 0.59
49 | "Курайли" | 2Т | п.Курайли | 35/10кВ | 2.5 | 0.8 | 1.7
50 | "Актасты" | 1Т | п.Беккул Баба | 35/10кВ | 3.2 | 1.18 | 2.02
51 | "Пригородная" | 1Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 1.68 | 4.62
52 | "Пригородная" | 2Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 5.38 | 0.92
53 | "Курашасай" | 1Т | п.Курашасай | 35/10кВ | 4 | 0.49 | 3.51
54 | "Новая" | 1Т | п.Новый | 35/10кВ | 1.6 | 1.28 | 0.32
55 | "Акшат" | 2Т | п.Акшат | 35/10кВ | 2.5 | 2.08 | 0.42
56 | "Хазретовка" | 1Т | п.Хазретовка | 35/10кВ | 1 | 0.14 | 0.86
57 | "Сазда" | 1Т | п.Сазды | 35/10кВ | 6.3 | 1.67 | 4.63
58 | Каргалинский УЭС
59 | "Кимперсай" | 1Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 0 | 10
60 | "Кимперсай" | 2Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 5.51 | 4.49
61 | "Алимбетовка" | 1Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1 | 0.58 | 0.42
62 | "Алимбетовка" | 2Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
63 | "Кос-Истек" | 1Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1.6 | 0.46 | 1.14
64 | "Кос-Истек" | 2Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
65 | "Мамыт" | 1Т | п.Мамыт | 35/10кВ | 0.63 | 0.14 | 0.49
66 | "Мамыт" | 2Т | п.Мамыт | 35/6кВ | 1.6 | 0 | 1.6
67 | "Джусалы" | 1Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0.18 | 0.82
68 | "Джусалы" | 2Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
69 | "Херсон" | 1Т | п.Херсон | 35/10кВ | 2.5 | 0.0132 | 2.4868
70 | "Бородиновка" | 1Т | с.Кайракты | 35/10кВ | 1 | 0.24 | 0.76
71 | "Григорьевка" | 1Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1.8 | 0.37 | 1.43
72 | "Григорьевка" | 2Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
73 | Иргизский УЭС
28 | "Иргиз" | 1Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
29 | "Иргиз" | 2Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.68 | 3.62
30 | "Калинина" | 1Т | п.Курылыс | 110/10кВ | 2.5 | 0.41 | 2.09
31 | "Колыбай" | 1Т | п.Колыбай | 110/10кВ | 2.5 | 0.0056052 | 2.4944
32 | "Нура" | 1Т | п.Нура | 110/10кВ | 1.6 | 0.21 | 1.39
33 | "Тауп" | 1Т | п.Куйлыс | 110/10кВ | 1 | 0.18 | 0.82
34 | "Коминтер" | 1Т | п.Коминтер | 110/10кВ | 0.63 | 0.18 | 0.45
81 | Уилский УЭС
35 | "Уил" | 1Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.85 | 4.45
36 | "Уил" | 2Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.45 | 5.85
37 | "Кемир" | 1Т | п.Саралжин | 110/10кВ | 2.5 | 1.01 | 1.49
85 | "Жекенда" | 1Т | п.Сарбие | 35/10кВ | 1 | 0.23 | 0.77
86 | "Караой" | 1Т | п.Жетыкол | 35/10кВ | 1 | 0.26088 | 0.73912
87 | "Курманово" | 1Т | п.Коптогай | 35/10кВ | 1 | 0.71 | 0.29
88 | Мартукский УЭС | [5 empty] | 0
38 | "Мартук" | 1Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 4.72 | 5.28
39 | "Мартук" | 2Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
40 | "Яйсан" | 1Т | п.Жайсан | 110/10кВ | 2.5 | 0.92 | 1.58
41 | "Каратугай" | 1Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.7 | 5.6
42 | "Каратугай" | 2Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
94 | "Студенческая" | 1Т | п.Борте | 35/10кВ | 1 | 0.12 | 0.88
95 | "Байтурасай" | 1Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
96 | "Байтурасай" | 2Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 1.6 | 0.22 | 1.38
97 | "Шевченко" | 1Т | п.Шевченко | 35/10кВ | 1.6 | 0.07 | 1.53
98 | "Каратусай" | 1Т | п.Каратусай | 35/10кВ | 1 | 0.19 | 0.81
99 | "Андреевка" | 1Т | п.Кызылжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.03633 | 1.5637
100 | "Насосная" | 1Т | п.Мартук | 35/10кВ | 1.8 | 0 | 1.8
101 | "Насосная" | 2Т | п.Мартук | 35/10кВ | 2.5 | 1.34 | 1.16
102 | "Веренка" | 1Т | п.Достык | 35/10кВ | 1 | 0.071968 | 0.92803
103 | "Вознесеновка" | 1Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 0.63 | 0.132 | 0.498
104 | "Вознесеновка" | 2Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 3.2 | 0 | 3.2
105 | "Степановка" | 1Т | п.Курмансай | 35/10кВ | 1.6 | 0.25915 | 1.3408
106 | "Ново-Михайловка" | 1Т | п.Баянассай | 35/10кВ | 2.5 | 0.03 | 2.47
107 | "Ново-Федоровка" | 1Т | п.Акмоласай | 35/10кВ | 1 | 0.03 | 0.97
108 | "Кенсахара" | 1Т | п.Кенсахара | 35/10кВ | 2.5 | 0.57 | 1.93
109 | Алгинский УЭС
43 | "Алга" | 2Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 16 | 3.64 | 12.36
44 | "Алга" | 3Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 25 | 2.5 | 22.5
45 | "Алга" | 4Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 6.3 | 3.2 | 3.1
113 | "Бессарабка" | 1Т | п. Сарыхобда | 35/10кВ | 1.6 | 0.25 | 1.35
114 | "Красный колос" | 1Т | п.Красный колос | 35/10кВ | 1 | 0.21 | 0.79
115 | "Богословка" | 2Т | с.Ушкудык | 35/10кВ | 1.6 | 0.36 | 1.24
116 | "Ивановка" | 1Т | п. Карахобда | 35/10кВ | 1 | 0.2 | 0.8
117 | "Карабулак" | 1Т | п.Карабулак | 35/10кВ | 1.6 | 0.2 | 1.4
118 | "50 лет Октября" | 1Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
119 | "50 лет Октября" | 2Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0.5 | 0.5
120 | "Тамды" | 1Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1 | 0.42 | 0.58
121 | "Тамды" | 2Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1.8 | 0 | 1.8
122 | "Бестамак" | 1Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.85 | 2.15
123 | "Бестамак" | 2Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.02 | 2.98
124 | "Павловка" | 1Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1.8 | 0.06 | 1.74
125 | "Павловка" | 2Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
126 | Хромтауский УЭС
46 | "Донское" | 1Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 6.15 | 9.85
47 | "Донское" | 2Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 2.22 | 13.78
48 | "Бугетсай" | 1Т | п.Бугетсай | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.77 | 4.53
49 | "Хромтау" | 1Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 16 | 2.91 | 13.09
50 | "Хромтау" | 2Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 16 | 0.46 | 15.54
132 | "Новороссийск" | 1Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0.47 | 0.53
133 | "Новороссийск" | 2Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
134 | "Табантал" | 1Т | п.Табантал | 35/10кВ | 1 | 0.11 | 0.89
135 | "Троицкая" | 1Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0.81 | 0.79
136 | "Троицкая" | 2Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
137 | "Кзыл-Каин" | 1Т | п.Кзыл-Каин | 35/10кВ | 2.5 | 0.31062 | 2.1894
138 | "Крейдиковка" | 1Т | с.Аккудук | 35/10кВ | 2.5 | 0.46 | 2.04
139 | "Коктау" | 1Т | п.Коктау | 35/6кВ | 6.3 | 2.16 | 4.14
140 | "Сусановка" | 1Т | с.Онгар | 35/10кВ | 1 | 0.7 | 0.3
141 | "Уйсыл-Кора" | 1Т | п.Уйсыл-Кора | 35/10кВ | 1.6 | 0.04 | 1.56
142 | "Матвеевка" | 1Т | п.Абай | 35/10кВ | 1 | 0.19 | 0.81
143 | "Копа" | 1Т | п.Копа | 35/10кВ | 1.6 | 0.34 | 1.26
144 | "Кудуксай" | 1Т | п.Кудуксай | 35/10кВ | 2.5 | 0.079 | 2.421
145 | Хобдинский УЭС
51 | "Ново-Алексеевка" | 1Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 3.06 | 6.94
52 | "Ново-Алексеевка" | 2Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 1.51 | 8.49
53 | "Талдысай" | 1Т | п.Талдысай | 110/10кВ | 2.5 | 0.18 | 2.32
149 | "Алпысай" | 1Т | п.Алпысай | 35/10кВ | 1 | 0.22 | 0.78
150 | "Зеленый Дол" | 1Т | с.Кок уй | 35/10кВ | 1 | 0.04 | 0.96
151 | "Жарык" | 1Т | п.Жарык | 35/10кВ | 1 | 0.02 | 0.98
152 | "Земледелец" | 1Т | с.Курсай | 35/10кВ | 1.6 | 0.07 | 1.53
153 | "Успеновка" | 1Т | с.Терсаккан | 35/10кВ | 1.6 | 0.15 | 1.45
154 | "Жиренькопа" | 1Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0.29 | 0.71
155 | "Жиренькопа" | 2Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
156 | "Астрахановка" | 1Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
157 | "Астрахановка" | 2Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0.13494 | 0.86506
158 | "Ащегора" | 1Т | с.Акраб | 35/10кВ | 2.5 | 0.22 | 2.28
159 | "Ащегора" | 2Т | с.Акраб | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
160 | "Пятигорка" | 1Т | с.Бестау | 35/10кВ | 1 | 0.08 | 0.92
161 | "Хабаловка" | 1Т | с.Бильтабанова | 35/10кВ | 1 | 0.1666 | 0.8334
162 | "Калиновка" | 1Т | с.Бес Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.27 | 0.73
163 | "Краснояр" | 1Т | с.Кызылжар | 35/10кВ | 1 | 0.12715 | 0.87284
164 | Мугалжарский УЭС
165 | "Чилисай" | 1АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 10 | 53
166 | "Чилисай" | 2АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 1.6 | 61.4
54 | "Кандагач" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 2.58 | 7.42
55 | "Кандагач" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 4.04 | 5.96
56 | "Джурун" | 1Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
57 | "Джурун" | 2Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.91 | 5.39
58 | "Промзона" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 2.17 | 13.83
59 | "Промзона" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 3.3 | 12.7
173 | "Михайловка" | 1Т | п.Оркаш | 35/10кВ | 1 | 0.16 | 0.84
174 | "Ащисай" | 1Т | п.Ащисай | 35/10кВ | 0.63 | 0.14 | 0.49
175 | "Кумсай" | 1Т | п.Кумсай | 35/10кВ | 1 | 0.16 | 0.84
176 | "Аккемир" | 1Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
177 | "Аккемир" | 2Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1.6 | 0.64 | 0.96
178 | "Покровка" | 1Т | п. Сагашили | 35/10кВ | 2.5 | 0.6 | 1.9
179 | "Димитрово" | 1Т | п.Талдысай | 35/10кВ | 1 | 0.15 | 0.85
180 | Шалкарский УЭС
60 | "Шалкар" | 1Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 7.06 | 2.94
61 | "Шалкар" | 2Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 2.3 | 7.7
62 | "Котр-Тас" | 1Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0.01 | 2.49
63 | "Котр-Тас" | 2Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
64 | "Соленая" | 1Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0.22 | 2.28
65 | "Соленая" | 2Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0 | 2.5
187 | "Байкадам" | 1Т | п.Байкадам | 35/10кВ | 1 | 0.07 | 0.93
188 | "Айшуак" | 1Т | п.Айшуак | 35/10кВ | 1 | 0.34 | 0.66
189 | "Аккайтым" | 1Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0.01467 | 0.98533
190 | "Аккайтым" | 2Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
191 | "Город" | 1Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 10 | 1.7 | 8.3
192 | "Город" | 2Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 4 | 0.34 | 3.66
193 | "Шиликты" | 1Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 1 | 0.099907 | 0.90009
194 | "Шиликты" | 2Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 2.5 | 0.94285 | 1.5572
195 | "Шетыргиз" | 1Т | с.Каратогай | 35/10кВ | 1 | 0.132 | 0.868
196 | Айтекебийский УЭС
66 | "Щербаковская" | 1Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 10 | 4.71 | 5.29
67 | "Щербаковская" | 2Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
68 | "Союзная" | 1Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
69 | "Союзная" | 2Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0.15 | 2.35
201 | "Комсомольская" | 1Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 2.5 | 1.45 | 1.05
202 | "Комсомольская" | 2Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 4 | 0 | 4
203 | "Урожайная" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.17 | 1.43
204 | "Северная" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.2 | 0.8
205 | "Северная" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
206 | "Псковская" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.29 | 0.71
207 | "Псковская" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
208 | "Восточная" | 1Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.070584 | 2.4294
209 | "Восточная" | 2Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.68 | 1.82
210 | "Кум-Кудук" | 1Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.25 | 0.75
211 | "Кум-Кудук" | 2Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
212 | "Жабасак" | 1Т | п.Жабасак | 35/10кВ | 1 | 0.35 | 0.65
213 | "Джангильдина" | 1Т | п.Сарат | 35/10кВ | 1 | 0.08 | 0.92
214 | Эмбенский УЭС
70 | "Эмба" | 1Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 2.87 | 3.43
71 | "Эмба" | 2Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 0.35 | 5.95
72 | "Жем" | 1Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
73 | "Жем" | 2Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0.61 | 9.39
219 | "Родники" | 1Т | п.Родники | 35/10кВ | 1 | 0.04 | 0.96
220 | "Сагабулак" | 1Т | п.Жагабулак | 35/10кВ | 2.5 | 0.47 | 2.03
221 | "Новая база" | 1Т | п.Бирлик | 35/10кВ | 0.63 | 0.4 | 0.23
222 | "Мугалжарская" | 1Т | п.Кайынды | 35/10кВ | 1 | 0.02 | 0.98
223 | Карабутакский УЭС | [5 empty] | 0
74 | "Карабутак" | 1Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
75 | "Карабутак" | 2Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.52 | 4.78
76 | "Донгелексор" | 1Т | п. Улгайсын | 110/10кВ | 2.5 | 0.1 | 2.4
227 | "Акколь" | 1Т | п.Акколь | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
228 | "Актасты" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.01 | 1.59
229 | "Талдык" | 1Т | п.Талдык | 35/10кВ | 1 | 0.26 | 0.74
230 | Темирский УЭС
77 | "Шубар-Кудук" | 1Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.24 | 6.06
78 | "Шубар-Кудук" | 2Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 4.75 | 1.55
79 | "Темир" | 2Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0.63 | 5.67
80 | "Темир" | 1Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
235 | "Перелюбовка" | 1Т | п. Аксай | 35/10кВ | 1 | 0.23 | 0.77
236 | "Алтыкарасу" | 1Т | п.Алтыкарасу | 35/10кВ | 1 | 0.54 | 0.46
237 | "Каинды" | 1Т | п.Каинды | 35/10кВ | 1 | 0.17 | 0.83
81 | "Южная" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 3.33 | 12.67
82 | "Южная" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 0 | 16
83 | "Кен-Кияк" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 1.92 | 14.08
84 | "Кен-Кияк" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 2.19 | 13.81
242 | Байганинский УЭС
85 | "Караул-Кельды" | 1Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.48 | 3.82
86 | "Караул-Кельды" | 2Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 3.18 | 3.12
245 | "Жаркамыс" | 1Т | п.Жаркамыс | 35/10кВ | 4 | 0.57 | 3.43
246 | "Алтай" | 1Т | п. Шукырши | 35/10кВ | 1 | 0.25 | 0.75
247 | "Жарлы" | 1Т | п.Жарлы | 35/10кВ | 1.6 | 0.33 | 1.27
248 | "Оймаут" | 1Т | "Оймаут" | 35/10кВ | 1 | 0.01 | 0.99
249 | Ногайты | 1Т | Ногайты | 35/10кВ | 1.6 | 0.3 | 1.3
250 | Крупская | 1Т | Крупская | 35/10кВ | 1.6 | 0.77 | 0.83
[5 empty] | 1417.95 | 315.7009 | 1102.2491
[5 empty] | 1407.15 | 313.4709 | 1093.6791
Начальник ЦДС Б.К. Иманалин

## 35Кв
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций -35/10 Кв
№ п/п | Наименование подстанции | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
г.Актобе
1 | "Западная" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 3.26 | 12.74
2 | "Западная" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ЖБШ западная д.1 | 110/35/10кВ | 16 | 1.25 | 14.75
3 | "Молзавод" | 1Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 2.36 | 7.64
4 | "Молзавод" | 2Т | г.Актобе, ул. Н.Ф. Гастелло д.3 | 110/10кВ | 10 | 3.7 | 6.3
5 | "Заречная" | 1Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 10 | 2.8 | 7.2
6 | "Заречная" | 2Т | г.Актобе, п.Заречный д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 4.4 | 1.9
7 | "ПОШ" | 1Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 10 | 3 | 7
8 | "ПОШ" | 2Т | г.Актобе, Северо-Западная промзона, ПОШ д.1 | 110/10кВ | 16 | 2.6 | 13.4
9 | "Илекская" | 1Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 4.6 | 15.4
10 | "Илекская" | 2Т | г.Актобе, Илекская д.1 | 110/35/10кВ | 20 | 8.6 | 11.4
11 | "Саздинская" | 1Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/10кВ | 40 | 14.77 | 25.23
12 | "Саздинская" | 2Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35/10кВ | 40 | 14.48 | 25.52
13 | "Саздинская" | 3Т | г.Актобе, ул. Г.Жубановой, 3 строение 3Р | 110/35кВ | 40 | 2.92 | 37.08
14 | "Жилгородок" | 1Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 8.22 | 16.78
15 | "Жилгородок" | 2Т | г.Актобе, пр.Санкибай батыра д.363 | 110/35/10кВ | 25 | 11.41 | 13.59
16 | "41 разъезд" | 1Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 6.3 | 1.89 | 4.41
17 | "41 разъезд" | 2Т | г.Актобе, 41 разъезд д.1 | 110/10кВ | 16 | 3.24 | 12.76
18 | "Городская" | 1Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 6.3 | 3.85 | 2.45
19 | "Городская" | 2Т | г.Актобе, р-н Ново-Альджанского элеватора, д.032 | 110/10кВ | 16 | 2.7 | 13.3
20 | "Сарыбулак" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0.053457 | 2.4465
21 | "Сарыбулак" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
22 | "Сельмаш" | 1Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 3.18 | 21.82
23 | "Сельмаш" | 2Т | г.Актобе, ул. Арынова д.1Х | 110/10кВ | 25 | 10.6 | 14.4
1 | "Актюбрентген" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 4.23 | 5.77
2 | "Актюбрентген" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.358 | 35/10кВ | 10 | 3.05 | 6.95
3 | "РМС" | 1Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 1.22 | 2.78
4 | "РМС" | 2Т | г.Актобе, ул.Северо-Западная д.359 | 35/10кВ | 4 | 0.84 | 3.16
5 | "Кирпичный завод" | 1Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.08 | 2.92
6 | "Кирпичный завод" | 2Т | г.Актобе, п.Кирпичный,уч.1Б | 35/10кВ | 4 | 1.79 | 2.21
7 | "Очистные Сооружения" | 2Т | г.Актобе, р-н Промзона д.360 | 35/6кВ | 4 | 0.93 | 3.07
8 | "Очистные Сооружения" | 1Т | г.Актобе, р-н Промзона д.361 | 35/6кВ | 4 | 0 | 4
9 | "ГПП" | 1Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 4.77 | 11.23
10 | "ГПП" | 2Т | г.Актобе, ул.Джамбула д.100а | 35/10кВ | 16 | 3 | 13
34 | "Новая" | 1Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 4.63 | 11.37
35 | "Новая" | 2Т | г.Актобе | 110/10кВ | 16 | 8.34 | 7.66
36 | Актюбинский УЭС
37 | "Ленинская" | 1Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 10 | 5.2 | 4.8
38 | "Ленинская" | 2Т | п.Маржанбулак | 110/35/10кВ | 16 | 1.1 | 14.9
11 | "Родниковка" | 1Т | п.Родниковка | 35/10кВ | 1 | 0.34 | 0.66
12 | "Пацаева" | 1Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0.39 | 2.11
13 | "Пацаева" | 2Т | п.Ш.Калдаякова | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
14 | "Каргалинка" | 1Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 0 | 10
15 | "Каргалинка" | 2Т | п.Каргалинское | 35/10кВ | 10 | 2.5 | 7.5
16 | "Хлебодаровка" | 1Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.79 | 0.81
17 | "Хлебодаровка" | 2Т | п.Сарыжар | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
18 | "Петропавловка" | 1Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0.68 | 1.82
19 | "Петропавловка" | 2Т | п.Петропавловка | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
20 | "Курайли" | 1Т | п.Курайли | 35/10кВ | 1 | 0.41 | 0.59
21 | "Курайли" | 2Т | п.Курайли | 35/10кВ | 2.5 | 0.8 | 1.7
22 | "Актасты" | 1Т | п.Беккул Баба | 35/10кВ | 3.2 | 1.18 | 2.02
23 | "Пригородная" | 1Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 1.68 | 4.62
24 | "Пригородная" | 2Т | п.Пригородный-1 | 35/10кВ | 6.3 | 5.38 | 0.92
25 | "Курашасай" | 1Т | п.Курашасай | 35/10кВ | 4 | 0.49 | 3.51
26 | "Новая" | 1Т | п.Новый | 35/10кВ | 1.6 | 1.28 | 0.32
27 | "Акшат" | 2Т | п.Акшат | 35/10кВ | 2.5 | 2.08 | 0.42
28 | "Хазретовка" | 1Т | п.Хазретовка | 35/10кВ | 1 | 0.14 | 0.86
29 | "Сазда" | 1Т | п.Сазды | 35/10кВ | 6.3 | 1.67 | 4.63
58 | Каргалинский УЭС
59 | "Кимперсай" | 1Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 0 | 10
60 | "Кимперсай" | 2Т | п.Бадамша | 220/110/35/6кВ | 10 | 5.51 | 4.49
30 | "Алимбетовка" | 1Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1 | 0.58 | 0.42
31 | "Алимбетовка" | 2Т | п.Алимбетовка | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
32 | "Кос-Истек" | 1Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1.6 | 0.46 | 1.14
33 | "Кос-Истек" | 2Т | п.Кос-Истек | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
34 | "Мамыт" | 1Т | п.Мамыт | 35/10кВ | 0.63 | 0.14 | 0.49
35 | "Мамыт" | 2Т | п.Мамыт | 35/6кВ | 1.6 | 0 | 1.6
36 | "Джусалы" | 1Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0.18 | 0.82
37 | "Джусалы" | 2Т | п.Жусалы | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
38 | "Херсон" | 1Т | п.Херсон | 35/10кВ | 2.5 | 0.0132 | 2.4868
39 | "Бородиновка" | 1Т | с.Кайракты | 35/10кВ | 1 | 0.24 | 0.76
40 | "Григорьевка" | 1Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1.8 | 0.37 | 1.43
41 | "Григорьевка" | 2Т | с.Григорьевка | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
73 | Иргизский УЭС
74 | "Иргиз" | 1Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
75 | "Иргиз" | 2Т | п.Иргиз | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.68 | 3.62
76 | "Калинина" | 1Т | п.Курылыс | 110/10кВ | 2.5 | 0.41 | 2.09
77 | "Колыбай" | 1Т | п.Колыбай | 110/10кВ | 2.5 | 0.0056052 | 2.4944
78 | "Нура" | 1Т | п.Нура | 110/10кВ | 1.6 | 0.21 | 1.39
79 | "Тауп" | 1Т | п.Куйлыс | 110/10кВ | 1 | 0.18 | 0.82
80 | "Коминтер" | 1Т | п.Коминтер | 110/10кВ | 0.63 | 0.18 | 0.45
81 | Уилский УЭС
82 | "Уил" | 1Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.85 | 4.45
83 | "Уил" | 2Т | п.Уил | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.45 | 5.85
84 | "Кемир" | 1Т | п.Саралжин | 110/10кВ | 2.5 | 1.01 | 1.49
42 | "Жекенда" | 1Т | п.Сарбие | 35/10кВ | 1 | 0.23 | 0.77
43 | "Караой" | 1Т | п.Жетыкол | 35/10кВ | 1 | 0.26088 | 0.73912
44 | "Курманово" | 1Т | п.Коптогай | 35/10кВ | 1 | 0.71 | 0.29
88 | Мартукский УЭС | [5 empty] | 0
89 | "Мартук" | 1Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 4.72 | 5.28
90 | "Мартук" | 2Т | п.Мартук | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
91 | "Яйсан" | 1Т | п.Жайсан | 110/10кВ | 2.5 | 0.92 | 1.58
92 | "Каратугай" | 1Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.7 | 5.6
93 | "Каратугай" | 2Т | п.Каратугай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
45 | "Студенческая" | 1Т | п.Борте | 35/10кВ | 1 | 0.12 | 0.88
46 | "Байтурасай" | 1Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
47 | "Байтурасай" | 2Т | п.Байтурасай | 35/10кВ | 1.6 | 0.22 | 1.38
48 | "Шевченко" | 1Т | п.Шевченко | 35/10кВ | 1.6 | 0.07 | 1.53
49 | "Каратусай" | 1Т | п.Каратусай | 35/10кВ | 1 | 0.19 | 0.81
50 | "Андреевка" | 1Т | п.Кызылжар | 35/10кВ | 1.6 | 0.03633 | 1.5637
51 | "Насосная" | 1Т | п.Мартук | 35/10кВ | 1.8 | 0 | 1.8
52 | "Насосная" | 2Т | п.Мартук | 35/10кВ | 2.5 | 1.34 | 1.16
53 | "Веренка" | 1Т | п.Достык | 35/10кВ | 1 | 0.071968 | 0.92803
54 | "Вознесеновка" | 1Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 0.63 | 0.132 | 0.498
55 | "Вознесеновка" | 2Т | п.Вознесеновка | 35/10кВ | 3.2 | 0 | 3.2
56 | "Степановка" | 1Т | п.Курмансай | 35/10кВ | 1.6 | 0.25915 | 1.3408
57 | "Ново-Михайловка" | 1Т | п.Баянассай | 35/10кВ | 2.5 | 0.03 | 2.47
58 | "Ново-Федоровка" | 1Т | п.Акмоласай | 35/10кВ | 1 | 0.03 | 0.97
59 | "Кенсахара" | 1Т | п.Кенсахара | 35/10кВ | 2.5 | 0.57 | 1.93
109 | Алгинский УЭС
110 | "Алга" | 2Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 16 | 3.64 | 12.36
111 | "Алга" | 3Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 25 | 2.5 | 22.5
112 | "Алга" | 4Т | п.Алга | 110/35/6кВ | 6.3 | 3.2 | 3.1
60 | "Бессарабка" | 1Т | п. Сарыхобда | 35/10кВ | 1.6 | 0.25 | 1.35
61 | "Красный колос" | 1Т | п.Красный колос | 35/10кВ | 1 | 0.21 | 0.79
62 | "Богословка" | 2Т | с.Ушкудык | 35/10кВ | 1.6 | 0.36 | 1.24
63 | "Ивановка" | 1Т | п. Карахобда | 35/10кВ | 1 | 0.2 | 0.8
64 | "Карабулак" | 1Т | п.Карабулак | 35/10кВ | 1.6 | 0.2 | 1.4
65 | "50 лет Октября" | 1Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
66 | "50 лет Октября" | 2Т | п.Токмансай | 35/10кВ | 1 | 0.5 | 0.5
67 | "Тамды" | 1Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1 | 0.42 | 0.58
68 | "Тамды" | 2Т | п.Тамды | 35/10кВ | 1.8 | 0 | 1.8
69 | "Бестамак" | 1Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.85 | 2.15
70 | "Бестамак" | 2Т | п.Бестамак | 35/10кВ | 4 | 1.02 | 2.98
71 | "Павловка" | 1Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1.8 | 0.06 | 1.74
72 | "Павловка" | 2Т | п.Павловка | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
126 | Хромтауский УЭС
127 | "Донское" | 1Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 6.15 | 9.85
128 | "Донское" | 2Т | п.Хромтау | 110/35/6кВ | 16 | 2.22 | 13.78
129 | "Бугетсай" | 1Т | п.Бугетсай | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.77 | 4.53
130 | "Хромтау" | 1Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 16 | 2.91 | 13.09
131 | "Хромтау" | 2Т | п.Хромтау | 110/6кВ | 16 | 0.46 | 15.54
73 | "Новороссийск" | 1Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0.47 | 0.53
74 | "Новороссийск" | 2Т | с.Акжар | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
75 | "Табантал" | 1Т | п.Табантал | 35/10кВ | 1 | 0.11 | 0.89
76 | "Троицкая" | 1Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0.81 | 0.79
77 | "Троицкая" | 2Т | п.Хромтау | 35/10кВ | 1.6 | 0 | 1.6
78 | "Кзыл-Каин" | 1Т | п.Кзыл-Каин | 35/10кВ | 2.5 | 0.31062 | 2.1894
79 | "Крейдиковка" | 1Т | с.Аккудук | 35/10кВ | 2.5 | 0.46 | 2.04
80 | "Коктау" | 1Т | п.Коктау | 35/6кВ | 6.3 | 2.16 | 4.14
81 | "Сусановка" | 1Т | с.Онгар | 35/10кВ | 1 | 0.7 | 0.3
82 | "Уйсыл-Кора" | 1Т | п.Уйсыл-Кора | 35/10кВ | 1.6 | 0.04 | 1.56
83 | "Матвеевка" | 1Т | п.Абай | 35/10кВ | 1 | 0.19 | 0.81
84 | "Копа" | 1Т | п.Копа | 35/10кВ | 1.6 | 0.34 | 1.26
85 | "Кудуксай" | 1Т | п.Кудуксай | 35/10кВ | 2.5 | 0.079 | 2.421
145 | Хобдинский УЭС
146 | "Ново-Алексеевка" | 1Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 3.06 | 6.94
147 | "Ново-Алексеевка" | 2Т | п.Хобда | 110/35/10кВ | 10 | 1.51 | 8.49
148 | "Талдысай" | 1Т | п.Талдысай | 110/10кВ | 2.5 | 0.18 | 2.32
86 | "Алпысай" | 1Т | п.Алпысай | 35/10кВ | 1 | 0.22 | 0.78
87 | "Зеленый Дол" | 1Т | с.Кок уй | 35/10кВ | 1 | 0.04 | 0.96
88 | "Жарык" | 1Т | п.Жарык | 35/10кВ | 1 | 0.02 | 0.98
89 | "Земледелец" | 1Т | с.Курсай | 35/10кВ | 1.6 | 0.07 | 1.53
90 | "Успеновка" | 1Т | с.Терсаккан | 35/10кВ | 1.6 | 0.15 | 1.45
91 | "Жиренькопа" | 1Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0.29 | 0.71
92 | "Жиренькопа" | 2Т | с.Жиренкопа | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
93 | "Астрахановка" | 1Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
94 | "Астрахановка" | 2Т | с.Жанаталап | 35/10кВ | 1 | 0.13494 | 0.86506
95 | "Ащегора" | 1Т | с.Акраб | 35/10кВ | 2.5 | 0.22 | 2.28
96 | "Ащегора" | 2Т | с.Акраб | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
97 | "Пятигорка" | 1Т | с.Бестау | 35/10кВ | 1 | 0.08 | 0.92
98 | "Хабаловка" | 1Т | с.Бильтабанова | 35/10кВ | 1 | 0.1666 | 0.8334
99 | "Калиновка" | 1Т | с.Бес Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.27 | 0.73
100 | "Краснояр" | 1Т | с.Кызылжар | 35/10кВ | 1 | 0.12715 | 0.87284
164 | Мугалжарский УЭС
165 | "Чилисай" | 1АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 10 | 53
166 | "Чилисай" | 2АТ | п.Чилисай | 220/110/35кВ | 63 | 1.6 | 61.4
167 | "Кандагач" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 2.58 | 7.42
168 | "Кандагач" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 10 | 4.04 | 5.96
169 | "Джурун" | 1Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
170 | "Джурун" | 2Т | п.Журын | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.91 | 5.39
171 | "Промзона" | 1Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 2.17 | 13.83
172 | "Промзона" | 2Т | п.Кандагач | 110/10кВ | 16 | 3.3 | 12.7
101 | "Михайловка" | 1Т | п.Оркаш | 35/10кВ | 1 | 0.16 | 0.84
102 | "Ащисай" | 1Т | п.Ащисай | 35/10кВ | 0.63 | 0.14 | 0.49
103 | "Кумсай" | 1Т | п.Кумсай | 35/10кВ | 1 | 0.16 | 0.84
104 | "Аккемир" | 1Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
105 | "Аккемир" | 2Т | п.Аккемир | 35/10кВ | 1.6 | 0.64 | 0.96
106 | "Покровка" | 1Т | п. Сагашили | 35/10кВ | 2.5 | 0.6 | 1.9
107 | "Димитрово" | 1Т | п.Талдысай | 35/10кВ | 1 | 0.15 | 0.85
180 | Шалкарский УЭС
181 | "Шалкар" | 1Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 7.06 | 2.94
182 | "Шалкар" | 2Т | п.Шалкар | 110/35/10кВ | 10 | 2.3 | 7.7
183 | "Котр-Тас" | 1Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0.01 | 2.49
184 | "Котр-Тас" | 2Т | п.Котр-Тас | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
185 | "Соленая" | 1Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0.22 | 2.28
186 | "Соленая" | 2Т | п.Соленая | 110/6 кВ | 2.5 | 0 | 2.5
108 | "Байкадам" | 1Т | п.Байкадам | 35/10кВ | 1 | 0.07 | 0.93
109 | "Айшуак" | 1Т | п.Айшуак | 35/10кВ | 1 | 0.34 | 0.66
110 | "Аккайтым" | 1Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0.01467 | 0.98533
111 | "Аккайтым" | 2Т | п.Аккайтым | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
112 | "Город" | 1Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 10 | 1.7 | 8.3
113 | "Город" | 2Т | п.Шалкар | 35/10кВ | 4 | 0.34 | 3.66
114 | "Шиликты" | 1Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 1 | 0.099907 | 0.90009
115 | "Шиликты" | 2Т | п.Шиликты | 35/10кВ | 2.5 | 0.94285 | 1.5572
116 | "Шетыргиз" | 1Т | с.Каратогай | 35/10кВ | 1 | 0.132 | 0.868
196 | Айтекебийский УЭС
197 | "Щербаковская" | 1Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 10 | 4.71 | 5.29
198 | "Щербаковская" | 2Т | п.Талдысай | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
199 | "Союзная" | 1Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0 | 2.5
200 | "Союзная" | 2Т | п.Ушкатты | 110/10кВ | 2.5 | 0.15 | 2.35
117 | "Комсомольская" | 1Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 2.5 | 1.45 | 1.05
118 | "Комсомольская" | 2Т | п.Т.Жургенова | 35/10кВ | 4 | 0 | 4
119 | "Урожайная" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.17 | 1.43
120 | "Северная" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.2 | 0.8
121 | "Северная" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
122 | "Псковская" | 1Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0.29 | 0.71
123 | "Псковская" | 2Т | п.Теренсай | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
124 | "Восточная" | 1Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.070584 | 2.4294
125 | "Восточная" | 2Т | п.Сулуколь | 35/10кВ | 2.5 | 0.68 | 1.82
126 | "Кум-Кудук" | 1Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0.25 | 0.75
127 | "Кум-Кудук" | 2Т | п.Кум-Кудук | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
128 | "Жабасак" | 1Т | п.Жабасак | 35/10кВ | 1 | 0.35 | 0.65
129 | "Джангильдина" | 1Т | п.Сарат | 35/10кВ | 1 | 0.08 | 0.92
214 | Эмбенский УЭС
215 | "Эмба" | 1Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 2.87 | 3.43
216 | "Эмба" | 2Т | п.Эмба | 110/10кВ | 6.3 | 0.35 | 5.95
217 | "Жем" | 1Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0 | 10
218 | "Жем" | 2Т | п.Жем | 110/35/10кВ | 10 | 0.61 | 9.39
130 | "Родники" | 1Т | п.Родники | 35/10кВ | 1 | 0.04 | 0.96
131 | "Сагабулак" | 1Т | п.Жагабулак | 35/10кВ | 2.5 | 0.47 | 2.03
132 | "Новая база" | 1Т | п.Бирлик | 35/10кВ | 0.63 | 0.4 | 0.23
133 | "Мугалжарская" | 1Т | п.Кайынды | 35/10кВ | 1 | 0.02 | 0.98
223 | Карабутакский УЭС | [5 empty] | 0
224 | "Карабутак" | 1Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
225 | "Карабутак" | 2Т | п.Карабутак | 110/35/10кВ | 6.3 | 1.52 | 4.78
226 | "Донгелексор" | 1Т | п. Улгайсын | 110/10кВ | 2.5 | 0.1 | 2.4
134 | "Акколь" | 1Т | п.Акколь | 35/10кВ | 1 | 0 | 1
135 | "Актасты" | 1Т | п.Актасты | 35/10кВ | 1.6 | 0.01 | 1.59
136 | "Талдык" | 1Т | п.Талдык | 35/10кВ | 1 | 0.26 | 0.74
230 | Темирский УЭС
231 | "Шубар-Кудук" | 1Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 0.24 | 6.06
232 | "Шубар-Кудук" | 2Т | п.Шубар-Кудук | 110/35/10кВ | 6.3 | 4.75 | 1.55
233 | "Темир" | 2Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0.63 | 5.67
234 | "Темир" | 1Т | п.Темир | 110/10кВ | 6.3 | 0 | 6.3
137 | "Перелюбовка" | 1Т | п. Аксай | 35/10кВ | 1 | 0.23 | 0.77
138 | "Алтыкарасу" | 1Т | п.Алтыкарасу | 35/10кВ | 1 | 0.54 | 0.46
139 | "Каинды" | 1Т | п.Каинды | 35/10кВ | 1 | 0.17 | 0.83
238 | "Южная" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 3.33 | 12.67
239 | "Южная" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/6кВ | 16 | 0 | 16
240 | "Кен-Кияк" | 1Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 1.92 | 14.08
241 | "Кен-Кияк" | 2Т | п.Кен-Кияк | 110/35/10кВ | 16 | 2.19 | 13.81
242 | Байганинский УЭС
243 | "Караул-Кельды" | 1Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 2.48 | 3.82
244 | "Караул-Кельды" | 2Т | п.Караул-Кельды | 110/35/10кВ | 6.3 | 3.18 | 3.12
140 | "Жаркамыс" | 1Т | п.Жаркамыс | 35/10кВ | 4 | 0.57 | 3.43
141 | "Алтай" | 1Т | п. Шукырши | 35/10кВ | 1 | 0.25 | 0.75
142 | "Жарлы" | 1Т | п.Жарлы | 35/10кВ | 1.6 | 0.33 | 1.27
143 | "Оймаут" | 1Т | "Оймаут" | 35/10кВ | 1 | 0.01 | 0.99
144 | Ногайты | 1Т | Ногайты | 35/10кВ | 1.6 | 0.3 | 1.3
145 | Крупская | 1Т | Крупская | 35/10кВ | 1.6 | 0.77 | 0.83
[5 empty] | 1417.95 | 315.7009 | 1102.2491
[5 empty] | 1014.05 | 201.8175 | 812.2325
Начальник ЦДС Б.К. Иманалин

## фактическая загруж ЛЭП
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи
и свободном объеме электрической мощности подстанций
№ п/п | Наименование линии электропередачи | Протяженность линии электропередачи, км | Сечение линии электропередачи, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ВЛ-110кВ Саздинская-1 | 12 | АС-120 | 110кВ | 70 | 15.2785 | 54.7215
2 | ВЛ-110кВ Саздинская-2 | 12 | АС-120 | 110кВ | 70 | 17.523 | 52.477
3 | ВЛ-110кВ 41 разъезд-1 | 27 | АС-185 | 110кВ | 46.5 | 9.1361 | 37.3639
4 | ВЛ-110кВ 41 разъезд-2 | 27 | АС-185 | 110кВ | 46.5 | 11.2459 | 35.2541
5 | ВЛ-110кВ Каратугай | 70 | АС-120 | 110кВ | 24 | 7.0917 | 16.9083
6 | ВЛ-110кВ ПОШ-1 прием | 7.7 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
7 | ВЛ-110кВ ПОШ-1 отдача | 7.7 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
8 | ВЛ-110кВ ПОШ-2 прием | 5.97 | АС-120 | 110кВ | 70 | 18.6219 | 51.3781
9 | ВЛ-110кВ ПОШ-2 отдача | 5.97 | АС-120 | 110кВ | 70 | 0 | -
10 | ВЛ-110кВ АТЭЦ-ПОШ3 прием | 4.6 | АС-120 | 110кВ | 70 | 5.4742 | 64.5258
12 | ВЛ-110кВ Ульке-Чилисай прием | 141.3 | АС-240 | 110кВ | 251 | 0 | -
13 | ВЛ-110кВ Ульке-Чилисай отдача | 141.3 | АС-240 | 110кВ | 251 | -20.6438 | 271.6438
15 | ВЛ-110кВ ЖГТЭС Лев.Ц | 12.5 | АС-240 | 110кВ | 110 | 21.8878 | 88.1122
16 | ВЛ-110кВ ЖГТЭС Прав.Ц | 12.5 | АС-120 | 110кВ | 70 | 49.715 | 20.285
17 | ВЛ-110кВ"ЖГТЭС-Кенк"1 | 60 | АСКП-300 | 110кВ | 107 | 26.5776 | 80.4224
18 | ВЛ-110кВ"ЖГТЭС-Кенк-"2 | 46.4 | АСКП-300 | 110кВ | 107 | 0 | 107