## Замеры
[6 empty] | Летний замер |  |  | 18.06.2025г.
Нагрузка, напряжение и коэффициент загрузки трансформаторов по подстанциям ТОО "Энергосистема".
п.п. | Наименование ПС | Кл.напр., | Sтр-ра, |  | 2ч. | 18.06.2025г. |  |  | 12ч. | 18.06.2025г. |  |  | 16ч. | 18.06.2025г. |  |  | 21ч. | 18.06.2025г. |  | Примечание
№ |  | кВ | МВА | U, кВ | I, А | Кз, % | Р,МВТ | U, кВ | I, А | Кз, % | Р,МВТ | U, кВ | I, А | Кз, % | Р,МВТ | U, кВ | I, А | Кз, % | Р,МВТ
1. Подстанции г.Актобе
1 | ПС 110/35/10кВ
"Западная"
| 1Т | 110 | 16 |  |  | 13.1944 |  |  |  | 18.75 |  |  |  | 20.1389 |  |  |  | 13.7302
|  | 35 | 16 | 37.5 | 15.4143 | 6.25 | 0.9 | 37.5 | 18.8396 | 7.6389 | 1.1 | 37.5 | 25.6904 | 10.4167 | 1.5 | 37 | 15.444 | 6.1786 | 0.9
|  | 10 | 16 | 10.4 | 61.7558 | 6.9444 | 1 | 10.4 | 98.8093 | 11.1111 | 1.6 | 10.5 | 85.6348 | 9.7222 | 1.4 | 10.5 | 66.5155 | 7.5516 | 1.1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 12.5 |  |  |  | 15.2931 |  |  |  | 13.8889 |  |  |  | 11.6706
|  | 35 | 16 | 38.3 | 13.4154 | 5.5556 | 0.8 | 37.5 | 13.7392 | 5.5708 | 0.8022 | 37.5 | 13.7016 | 5.5556 | 0.8 | 37.5 | 13.545 | 5.4921 | 0.8
|  | 10 | 16 | 10.4 | 61.7558 | 6.9444 | 1 | 10.4 | 86.4582 | 9.7222 | 1.4 | 10.4 | 74.107 | 8.3333 | 1.2 | 10.4 | 54.9451 | 6.1786 | 0.9
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
2 | ПС 110/10кВ
"Молзавод"
| 1Т | 110 | 10 |  |  | 18.8889 |  |  |  | 27.7778 |  |  |  | 30 |  |  |  | 24.4444
|  | 10 | 10 | 10.5 | 103.9851 | 18.8889 | 1.7 | 10.6 | 151.4766 | 27.7778 | 2.5 | 10.6 | 163.5947 | 30 | 2.7 | 10.6 | 133.2994 | 24.4444 | 2.2
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| 2Т | 110 | 10 |  |  | 16.6667 |  |  |  | 24.4444 |  |  |  | 24.4444 |  |  |  | 23.3333
|  | 10 | 10 | 10.6 | 90.886 | 16.6667 | 1.5 | 10.6 | 133.2994 | 24.4444 | 2.2 | 10.6 | 133.2994 | 24.4444 | 2.2 | 10.6 | 127.2403 | 23.3333 | 2.1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
3 | ПС 110/10кВ
"Заречная"
| 1Т | 110 | 10 |  |  | 17.7778 |  |  |  | 21.1111 |  |  |  | 20 |  |  |  | 22.2222
|  | 10 | 10 | 10.5 | 97.8683 | 17.7778 | 1.6 | 10.5 | 116.2186 | 21.1111 | 1.9 | 10.5 | 110.1018 | 20 | 1.8 | 10.5 | 122.3354 | 22.2222 | 2
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 2Т | 110 | 6.3 |  |  | 37.037 |  |  |  | 63.4921 |  |  |  | 47.619 |  |  |  | 51.1464
|  | 10 | 6.3 | 10.5 | 128.4522 | 37.037 | 2.1 | 10.5 | 220.2037 | 63.4921 | 3.6 | 10.5 | 165.1528 | 47.619 | 2.7 | 10.5 | 177.3863 | 51.1464 | 2.9
Положение РПН / анцапфы
4 | ПС 110/10кВ
"ПОШ"
| 1Т | 110 | 10 | 115.5 |  | 18.8889 |  | 115.5 |  | 38.8889 |  | 116 |  | 37.7778 |  | 116 |  | 31.1111
|  | 10 | 10 | 10.4 | 104.9849 | 18.8889 | 1.7 | 10.3 | 218.2439 | 38.8889 | 3.5 | 10.3 | 212.0084 | 37.7778 | 3.4 | 10.4 | 172.9164 | 31.1111 | 2.8
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 2Т | 110 | 16 | 116 |  | 18.75 |  | 115.4 |  | 31.25 |  | 115.7 |  | 31.9444 |  | 115.8 |  | 25
|  | 10 | 16 | 10.3 | 168.3596 | 18.75 | 2.7 | 10.3 | 280.5994 | 31.25 | 4.5 | 10.4 | 284.0769 | 31.9444 | 4.6 | 10.5 | 220.2037 | 25 | 3.6
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
5 | ПС 110/35/10кВ
"Илекская"
| 1Т | 110 | 20 |  |  | 12.7778 |  |  |  | 27.2222 |  |  |  | 26.6667 |  |  |  | 18.3333
|  | 35 | 20
|  | 10 | 20 | 10.6 | 139.3585 | 12.7778 | 2.3 | 10.6 | 296.8941 | 27.2222 | 4.9 | 10.6 | 290.8351 | 26.6667 | 4.8 | 10.7 | 198.0804 | 18.3333 | 3.3
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | 110 | 20 |  |  | 18.3333 |  |  |  | 38.8889 |  |  |  | 37.7778 |  |  |  | 33.3333
|  | 35 | 20
|  | 10 | 20 | 10.6 | 199.9491 | 18.3333 | 3.3 | 10.6 | 424.1345 | 38.8889 | 7 | 10.6 | 412.0163 | 37.7778 | 6.8 | 10.7 | 360.1462 | 33.3333 | 6
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
6 | ПС 110/35/10кВ
"Саздинская"
| 1Т | 110 | 40 |  |  | 19.7222 |  |  |  | 19.1667 |  |  |  | 23.0556 |  |  |  | 27.2222
|  | 10 | 40 | 10.5 | 434.2906 | 19.7222 | 7.1 | 10.5 | 422.0571 | 19.1667 | 6.9 | 10.6 | 502.9023 | 23.0556 | 8.3 | 10.6 | 593.7882 | 27.2222 | 9.8
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 2Т | 110 | 40 |  |  | 24.4444 |  |  |  | 35.5556 |  |  |  | 34.1667 |  |  |  | 36.6667
|  | 35 | 40 | 36.6 | 49.1347 | 7.7778 | 2.8 | 36.7 | 22.7504 | 3.6111 | 1.3 | 36.6 | 22.8125 | 3.6111 | 1.3 | 36.6 | 63.1732 | 10 | 3.6
|  | 10 | 40 | 10.6 | 363.5438 | 16.6667 | 6 | 10.5 | 703.4284 | 31.9444 | 11.5 | 10.6 | 666.497 | 30.5556 | 11 | 10.6 | 581.6701 | 26.6667 | 9.6
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| 3Т | 110 | 40 |  |  | 8.0556 |  |  |  | 18.3333 |  |  |  | 14.1667 |  |  |  | 10
|  | 35 | 40 | 36.7 | 50.7509 | 8.0556 | 2.9 | 36 | 117.7478 | 18.3333 | 6.6 | 36.1 | 90.7349 | 14.1667 | 5.1 | 36.1 | 64.0482 | 10 | 3.6
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
7 | ПС 110/10кВ
"41 разъезд"
| 1Т | 110 | 6.3 |  |  | 12.3457 |  |  |  | 21.164 |  |  |  | 21.164 |  |  |  | 17.6367
|  | 10 | 6.3 | 10.8 | 41.628 | 12.3457 | 0.7 | 10.7 | 72.0292 | 21.164 | 1.2 | 10.5 | 73.4012 | 21.164 | 1.2 | 10.6 | 60.5906 | 17.6367 | 1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 13.8889 |  |  |  | 20.8333 |  |  |  | 20.8333 |  |  |  | 18.75
|  | 10 | 16 | 10.5 | 122.3354 | 13.8889 | 2 | 10.7 | 180.0731 | 20.8333 | 3 | 10.5 | 183.5031 | 20.8333 | 3 | 10.6 | 163.5947 | 18.75 | 2.7
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
8 | ПС 110/10кВ
"Городская"
| 1Т |  | 6.3 |  |  | 28.2187 |  |  |  | 33.5097 |  |  |  | 35.2734 |  |  |  | 33.5097
|  | 10 | 6.3 | 10.5 | 97.8683 | 28.2187 | 1.6 | 10.5 | 116.2186 | 33.5097 | 1.9 | 10.5 | 122.3354 | 35.2734 | 2 | 10.5 | 116.2186 | 33.5097 | 1.9
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 7.6389 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 10.4167 |  |  |  | 9.7222
|  | 10 | 16 | 10.6 | 66.6497 | 7.6389 | 1.1 | 10.6 | 96.945 | 11.1111 | 1.6 | 10.5 | 91.7515 | 10.4167 | 1.5 | 10.5 | 85.6348 | 9.7222 | 1.4
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
9 | ПС 110/35/10кВ
"Жилгородок"
| 1Т | 110 | 25 |  |  | 21.3333 |  |  |  | 33.7289 |  |  |  | 34.6667 |  |  |  | 29.3333
|  | 35 | 25 | 38.2 | 45.3954 | 12 | 2.7 | 37.3 | 85.9045 | 22.1733 | 4.989 | 37.9 | 84.731 | 22.2222 | 5 | 37.9 | 57.6171 | 15.1111 | 3.4
|  | 10 | 25 | 10.4 | 129.6873 | 9.3333 | 2.1 | 10.6 | 157.5357 | 11.5556 | 2.6 | 10.5 | 171.2695 | 12.4444 | 2.8 | 10.5 | 195.7366 | 14.2222 | 3.2
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| 2Т | 110 | 25 |  |  | 33.3333 |  |  |  | 61.7333 |  |  |  | 62.0889 |  |  |  | 41.5556
|  | 35 | 25 | 38 | 37.1835 | 9.7778 | 2.2 | 37 | 77.9392 | 19.9556 | 4.49 | 37.5 | 78.2702 | 20.3111 | 4.57 | 37.5 | 53.9499 | 14 | 3.15
|  | 10 | 25 | 10.5 | 324.1888 | 23.5556 | 5.3 | 10.5 | 574.9763 | 41.7778 | 9.4 | 10.5 | 574.9763 | 41.7778 | 9.4 | 10.5 | 379.2397 | 27.5556 | 6.2
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
10 | ПС 110/10кВ
"Сарыбулак"
| 1Т | 110 | 2.5 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 35.9106 |  |  |  | 33.9156
|  | 10 | 2.5 | 10.8 | 53.5217 | 40 | 0.9 | 10.8 | 53.5217 | 40 | 0.9 | 10.8 | 48.05 | 35.9106 | 0.9 | 10.2 | 48.05 | 33.9156 | 0.9
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
| 2Т | 110 | 2.5 |  |  | 44.4444 |  |  |  | 44.4444 |  |  |  | 35.2456 |  |  |  | 33.9156
|  | 10 | 2.5 | 10.8 | 59.4686 | 44.4444 | 1 | 10.6 | 60.5906 | 44.4444 | 1 | 10.6 | 48.05 | 35.2456 | 1 | 10.2 | 48.05 | 33.9156 | 1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
11 | ПС 110/10кВ
"Сельмаш"
| 1Т |  | 25 |  |  | 14.2222 |  |  |  | 17.3333 | [7 empty] | 16.4444
|  | 10 | 25 | 10.6 | 193.89 | 14.2222 | 3.2 | 10.5 | 238.554 | 17.3333 | 3.9 | 10.5 | 226.3205 |  | 3.7 | 10.4 | 228.4966 | 16.4444 | 3.7
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| 2Т | 110 | 25 |  |  | 18.6667 |  |  |  | 36.4444 |  |  |  | 32.8889 |  |  |  | 28.8889
|  | 10 | 25 | 10.6 | 254.4807 | 18.6667 | 4.2 | 10.6 | 496.8432 | 36.4444 | 8.2 | 10.6 | 448.3707 | 32.8889 | 7.4 | 10.4 | 401.413 | 28.8889 | 6.5
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
12 | ПС 35/10кВ
"Актюбрентген"
| 1Т | 35 | 10 |  |  | 58.0667 |  |  |  | 58.0667 |  |  |  | 58.2667 |  |  |  | 39.1333
|  | 10 | 10 | 10.6 | 316.6467 | 58.0667 | 5.226 | 10.6 | 316.6467 | 58.0667 | 5.226 | 10.5 | 320.7634 | 58.2667 | 5.244 | 10.6 | 213.4002 | 39.1333 | 3.522
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 35 | 10 |  |  | 23.3333 |  |  |  | 48.8889 |  |  |  | 50 |  |  |  | 35.5556
| 2Т | 10 | 10 | 10.6 | 127.2403 | 23.3333 | 2.1 | 10.5 | 269.1378 | 48.8889 | 4.4 | 10.5 | 275.2546 | 50 | 4.5 | 10.5 | 195.7366 | 35.5556 | 3.2
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
13 | ПС 35/10кВ
"РМС"
| 1Т | 35 | 4 |  |  | 13.1389 |  |  |  | 27.0278 |  |  |  | 29.8333 |  |  |  | 16.3889
|  | 10 | 4 | 10.5 | 28.9323 | 13.1389 | 0.473 | 10.1 | 61.8732 | 27.0278 | 0.973 | 10.4 | 66.3258 | 29.8333 | 1.074 | 10.4 | 36.4359 | 16.3889 | 0.59
Положение РПН / анцапфы
[6 empty] | 11.6944 |  |  |  | 17.7778 |  |  |  | 23.8611 |  |  |  | 14.5833
| 2Т |  | 4 | 10.5 | 25.7516 | 11.6944 | 0.421 | 10.2 | 40.2987 | 17.7778 | 0.64 | 10.4 | 53.0483 | 23.8611 | 0.859 | 10.4 | 32.4218 | 14.5833 | 0.525
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
14 | ПС 35/10кВ
"Кирпичный завод"
| 1Т | 35 | 4 |  |  | 16.6389 |  |  |  | 25.1944 |  |  |  | 25.6667 |  |  |  | 25.1111
|  | 10 | 4 | 10.5 | 36.6394 | 16.6389 | 0.599 | 10.5 | 55.4791 | 25.1944 | 0.907 | 10.4 | 57.0624 | 25.6667 | 0.924 | 10.4 | 55.8273 | 25.1111 | 0.904
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 2Т | 35 | 4 |  |  | 25.9722 |  |  |  | 34.3611 |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 49.4167
|  | 10 | 4 | 10.5 | 57.1918 | 25.9722 | 0.935 | 10.2 | 77.8899 | 34.3611 | 1.237 | 10.4 | 85.5936 | 38.5 | 1.386 | 10.4 | 109.8636 | 49.4167 | 1.779
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
15 | ПС 35/6кВ
"Очистные Сооружения"
| 2Т |  | 4 | 37.7 |  | 22.0833 |  | 37.7 |  | 21.4167 |  | 37.6 |  | 22 |  | 37.6 |  | 20.75
|  | 6 | 4 | 5.9 | 86.5419 | 22.0833 | 0.795 | 5.9 | 83.9293 | 21.4167 | 0.771 | 5.9 | 86.2153 | 22 | 0.792 | 5.9 | 81.3167 | 20.75 | 0.747
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 1Т | 35 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| в резерве | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
16 | ПС 35/10кВ
"ГПП"
| 1Т | 35 | 16 |  |  | 19.7917 |  |  |  | 34.0417 |  |  |  | 33.9167 |  |  |  | 24.1389
|  | 10 | 16 | 10.9 | 167.9306 | 19.7917 | 2.85 | 10.7 | 294.2395 | 34.0417 | 4.902 | 10.9 | 287.78 | 33.9167 | 4.884 | 10.9 | 204.8164 | 24.1389 | 3.476
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
| 2Т | 35 | 16 |  |  | 18.8472 |  |  |  | 27.4722 |  |  |  | 29.0556 |  |  |  | 23.7639
|  | 10 | 16 | 10.8 | 161.3977 | 18.8472 | 2.714 | 10.6 | 239.6966 | 27.4722 | 3.956 | 10.8 | 248.8166 | 29.0556 | 4.184 | 10.8 | 203.5015 | 23.7639 | 3.422
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
17 | ПС 110/10кВ
"Новая"
| 1Т | 110 | 16 |  |  | 30.5556 |  |  |  | 45.1389 |  |  |  | 45.8333 |  |  |  | 41.6667
|  | 10 | 16 | 10.6 | 266.5988 | 30.5556 | 4.4 | 10.5 | 397.59 | 45.1389 | 6.5 | 10.5 | 403.7068 | 45.8333 | 6.6 | 10.6 | 363.5438 | 41.6667 | 6
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 26.3889 |  |  |  | 36.8056 |  |  |  | 38.1944 |  |  |  | 36.1111
|  | 10 | 16 | 10.6 | 230.2444 | 26.3889 | 3.8 | 10.5 | 324.1888 | 36.8056 | 5.3 | 10.5 | 336.4223 | 38.1944 | 5.5 | 10.6 | 315.0713 | 36.1111 | 5.2
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
17 | ПС 110/10кВ
Восточная
| 1Т | 110 | 40 |  |  | 2.6833 |  |  |  | 2.85 |  |  |  | 2.8833 |  |  |  | 3.0333
|  | 10 | 40 | 10.5 | 59.088 | 2.6833 | 0.966 | 10.5 | 62.7581 | 2.85 | 1.026 | 10.5 | 63.4921 | 2.8833 | 1.038 | 10.5 | 66.7951 | 3.0333 | 1.092
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
| 2Т | 110 | 40 |  |  | 1.5833 |  |  |  | 2.1833 |  |  |  | 2.1167 |  |  |  | 2.2333
|  | 10 | 40 | 10.5 | 34.8656 | 1.5833 | 0.57 | 10.5 | 48.0778 | 2.1833 | 0.786 | 10.5 | 46.6098 | 2.1167 | 0.762 | 10.5 | 49.1788 | 2.2333 | 0.804
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ
"Ленинская"
| 1Т | 110 | 10 | 113 |  | 46.6667 | 0 | 113 |  | 56.6667 |  | 110 |  | 65.5556 |  | 111 |  | 55.5556
|  | 35 | 10 | 36 | 74.9304 | 46.6667 | 4.2 | 36 | 90.9869 | 56.6667 | 5.1 | 35.9 | 105.5526 | 65.5556 | 5.9 | 36 | 89.2029 | 55.5556 | 5
|  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 2Т | 110 | 16 | 113 |  |  |  | 113 |  |  |  | 110 |  |  |  | 111
|  | 35 | 16 | 36 |  | 4.9306 |  | 36 |  | 5.0069 |  | 35.9 |  | 6.1111 |  | 36 |  | 6.5278
|  | 10 | 16 | 10.5 | 43.4291 | 4.9306 | 0.71 | 10.5 | 44.1019 | 5.0069 | 0.721 | 10.4 | 54.3451 | 6.1111 | 0.88 | 10.4 | 58.0505 | 6.5278 | 0.94
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
2 | ПС 35/10кВ
"Родниковка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 25.2338 |  |  |  | 33.5274 |  |  |  | 34.4097 |  |  |  | 35.292
|  | 10 | 1 | 10.2 | 14.3 | 25.2338 | 0.2271 | 10.2 | 19 | 33.5274 | 0.30175 | 10.2 | 19.5 | 34.4097 | 0.30969 | 10.2 | 20 | 35.292 | 0.31763
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
ПС 35/10кВ
"Пацаева"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 22.7391 |  |  |  | 22.5246 |  |  |  | 20.3448 |  |  |  | 16.871
|  | 10 | 2.5 | 10.6 | 31 | 22.7391 | 0.51163 | 10.5 | 31 | 22.5246 | 0.5068 | 10.5 | 28 | 20.3448 | 0.45776 | 10.6 | 23 | 16.871 | 0.3796
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 2Т | резерв | 2.5 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Положение РПН / анцапфы
4 | ПС 35/10кВ
"Каргалинка"
| 1Т | 35 | 10 |  |  | 17.5855 |  |  |  | 21.6734 |  |  |  | 27.2786 |  |  |  | 28.5865
|  | 10 | 10 | 10.7 | 95 | 17.5855 | 1.5827 | 10.8 | 116 | 21.6734 | 1.9506 | 10.8 | 146 | 27.2786 | 2.4551 | 10.8 | 153 | 28.5865 | 2.5728
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 2Т | 35 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
5
"Хлебодаровка"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 40.8064 |  |  |  | 48.6562 |  |  |  | 48.6562 |  |  |  | 51.381
|  | 10 | 1.6 | 10.2 | 37 | 40.8064 | 0.58761 | 10 | 45 | 48.6562 | 0.70065 | 10 | 45 | 48.6562 | 0.70065 | 9.9 | 48 | 51.381 | 0.73989
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 1.6
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
6 | ПС 35/10кВ
"Петропавловка"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 18.2688 |  |  |  | 35.5411 |  |  |  | 30.9255 |  |  |  | 22.6284
|  | 10 | 2.5 | 11 | 24 | 18.2688 | 0.41105 | 10.7 | 48 | 35.5411 | 0.79968 | 10.9 | 41 | 30.9255 | 0.69582 | 10.9 | 30 | 22.6284 | 0.50914
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 2Т | резерв | 2.5
Положение РПН / анцапфы
7 | ПС 35/10кВ
| "Курайли" | 35 | 1 |  |  | 23.6145 |  |  |  | 41.7795 |  |  |  | 38.1465 |  |  |  | 27.2475
| 1Т | 10 | 1 | 10.5 | 13 | 23.6145 | 0.21253 | 10.5 | 23 | 41.7795 | 0.37602 | 10.5 | 21 | 38.1465 | 0.34332 | 10.5 | 15 | 27.2475 | 0.24523
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | 35 | 2.5 |  |  | 18.8916 |  |  |  | 21.0714 |  |  |  | 21.798 |  |  |  | 23.9778
|  | 10 | 2.5 | 10.5 | 26 | 18.8916 | 0.42506 | 10.5 | 29 | 21.0714 | 0.47411 | 10.5 | 30 | 21.798 | 0.49045 | 10.5 | 33 | 23.9778 | 0.5395
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
8 | ПС 35/10кВ
"Актасты"
| 1Т | 35 | 3.2 |  |  | 23.8416 |  |  |  | 30.6264 |  |  |  | 27.8422 |  |  |  | 32.2969
|  | 10 | 3.2 | 10.5 | 42 | 23.8416 | 0.68664 | 10.3 | 55 | 30.6264 | 0.88204 | 10.3 | 50 | 27.8422 | 0.80185 | 10.3 | 58 | 32.2969 | 0.93015
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
9 | ПС 35/10кВ
"Пригородная"
| 1Т | 35 | 6.3 |  |  | 11.6432 |  |  |  | 13.3897 |  |  |  | 13.9718 |  |  |  | 18.511
|  | 10 | 6.3 | 10.6 | 40 | 11.6432 | 0.66017 | 10.6 | 46 | 13.3897 | 0.75919 | 10.6 | 48 | 13.9718 | 0.7922 | 10.7 | 63 | 18.511 | 1.0496
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 2Т | 35 | 6.3 |  |  | 14.6913 |  |  |  | 17.6295 |  |  |  | 16.0094 |  |  |  | 22.7042
|  | 10 | 6.3 | 10.7 | 50 | 14.6913 | 0.833 | 10.7 | 60 | 17.6295 | 0.99959 | 10.6 | 55 | 16.0094 | 0.90773 | 10.6 | 78 | 22.7042 | 1.2873
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
10 | ПС 35/10кВ
"Курашасай"
| 1Т | 35 | 4 |  |  | 8.4078 |  |  |  | 8.4078 |  |  |  | 8.4078 |  |  |  | 14.013
|  | 10 | 4 | 10.8 | 18 | 8.4078 | 0.30268 | 10.8 | 18 | 8.4078 | 0.30268 | 10.8 | 18 | 8.4078 | 0.30268 | 10.8 | 30 | 14.013 | 0.50447
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
11 | ПС 35/10кВ
"Новая"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 51.5756 |  |  |  | 66.9834 |  |  |  | 71.5247 |  |  |  | 79.4719
|  | 10 | 1.6 | 10.6 | 45 | 51.5756 | 0.74269 | 10.5 | 59 | 66.9834 | 0.96456 | 10.5 | 63 | 71.5247 | 1.03 | 10.5 | 70 | 79.4719 | 1.1444
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
12 | ПС 35/10кВ
"Акшат"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 52.3152 |  |  |  | 55.2216 |  |  |  | 61.761 |  |  |  | 72.66
|  | 10 | 2.5 | 10.5 | 72 | 52.3152 | 1.1771 | 10.5 | 76 | 55.2216 | 1.2425 | 10.5 | 85 | 61.761 | 1.3896 | 10.5 | 100 | 72.66 | 1.6348
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
13 | ПС 35/10кВ
"Хазретовка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 7.3352 |  |  |  | 8.996 |  |  |  | 8.1743 |  |  |  | 9.4458
|  | 10 | 1 | 10.6 | 4 | 7.3352 | 0.066017 | 10.4 | 5 | 8.996 | 0.080964 | 10.5 | 4.5 | 8.1743 | 0.073568 | 10.5 | 5.2 | 9.4458 | 0.085012
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
14 | ПС 35/10кВ
"Сазда"
| 1Т | 35 | 6.3 |  |  | 17.6295 |  |  |  | 14.6913 |  |  |  | 20.5678 |  |  |  | 23.506
|  | 10 | 6.3 | 10.7 | 60 | 17.6295 | 0.99959 | 10.7 | 50 | 14.6913 | 0.833 | 10.7 | 70 | 20.5678 | 1.1662 | 10.7 | 80 | 23.506 | 1.3328
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
15 | ЦРП-2
| "Каргалинское" | Запитаны: | по ВЛ-10кВ от ПС "Каргалинка" - 2СШ-10кВ - 41А, 32А, 49А, ; от ПС "Заречная" - 1СШ-10кВ-49А, 68А, 71А.
3. Каргалинский УЭС
1 | ПС 220/110/35/6кВ
"Кимперсай"
| 1АТ | 220 | 63
|  | 110 | 63 | 117.4 |  | 11.7222 |  | 117.2 |  | 21.0889 |  | 118.4 |  | 20.8444 |  | 116.27 |  | 16.4889
| 3Т | 35 | 10 | 36.6 | 14.0385 | 8.8889 | 0.8 | 36.6 | 25.4448 | 16.1111 | 1.45 | 36.6 | 25.4448 | 16.1111 | 1.45 | 36.29 | 18.052 | 11.3333 | 1.02
|  | 6 | 10 | 5.8 | 28.2373 | 2.8333 | 0.255 | 5.8 | 49.6091 | 4.9778 | 0.448 | 5.93 | 46.1388 | 4.7333 | 0.426 | 5.86 | 50.8548 | 5.1556 | 0.464
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 11//14 |  |  |  | 11//14 |  |  | 11//14 |  |  |  | 11//14
| 2АТ | 220 | 63
|  | 35 | 63 | 117.5 |  | 12.5295 |  | 117.85 |  | 13.5723 |  | 118.3 |  | 13.0111 |  | 116.27 |  | 13.2222
| 4Т | 35 | 10 | 36.6 | 11.2308 | 7.1111 | 0.64 | 36.6 | 11.0553 | 7 | 0.63 | 36.9 | 10.7914 | 6.8889 | 0.62 | 36.34 | 11.1344 | 7 | 0.63
|  | 6 | 10 | 5.8 | 54 | 5.4184 | 0.466 | 5.8 | 65.5 | 6.5723 | 0.586 | 5.9 | 59.9806 | 6.1222 | 0.551 | 5.8 | 62.0114 | 6.2222 | 0.56
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 11//14 |  |  |  | 11//14 |  |  |  | 11//14 |  |  |  | 11//14
2 | ПС 35/10кВ
"Алимбетовка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 35.2055 |  |  |  | 21.8845 |  |  |  | 25.6905 |  |  |  | 25.9241
|  | 10 | 1 | 11 | 18.5 | 35.2055 | 0.31685 | 11 | 11.5 | 21.8845 | 0.19696 | 11 | 13.5 | 25.6905 | 0.23121 | 11.1 | 13.5 | 25.9241 | 0.23332
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 1.6
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
3 | ПС 35/10кВ
"Кос-Истек"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 16.4999 |  |  |  | 17.6784 |  |  |  | 17.8406 |  |  |  | 18.857
|  | 10 | 1.6 | 10.9 | 14 | 16.4999 | 0.2376 | 10.9 | 15 | 17.6784 | 0.25457 | 11 | 15 | 17.8406 | 0.2569 | 10.9 | 16 | 18.857 | 0.27154
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 2Т | 35 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | ПС 35/10,6кВ
"Мамыт"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 11.0028 |  |  |  | 13.8054 |  |  |  | 13.8054 |  |  |  | 13.2034
|  | 10 | 2.5 | 10.6 | 15 | 11.0028 | 0.24756 | 10.5 | 19 | 13.8054 | 0.31062 | 10.5 | 19 | 13.8054 | 0.31062 | 10.6 | 18 | 13.2034 | 0.29708
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 2Т | 35 | 1.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Потребительская
| отключена | 6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТОО "Кызыл-Каин"
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
5 | ПС 35/10кВ
"Джусалы"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 10.3541 |  |  |  | 18.165 |  |  |  | 16.3485 |  |  |  | 15.653
|  | 10 | 1 | 10.5 | 5.7 | 10.3541 | 0.093186 | 10.5 | 10 | 18.165 | 0.16348 | 10.5 | 9 | 16.3485 | 0.14714 | 10.4 | 8.7 | 15.653 | 0.14088
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
6 | ПС 35/10кВ
"Херсон"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 1.2954 |  |  |  | 1.512 |  |  |  | 1.512 |  |  |  | 1.5916
|  | 10 | 2.5 | 11.7 | 1.6 | 1.2954 | 0.029147 | 11.5 | 1.9 | 1.512 | 0.03402 | 11.5 | 1.9 | 1.512 | 0.03402 | 11.5 | 2 | 1.5916 | 0.035811
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
7 | ПС 35/10кВ
"Бородиновка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 23.8394 |  |  |  | 15.8814 |  |  |  | 16.1928 |  |  |  | 25.431
|  | 10 | 1 | 10.6 | 13 | 23.8394 | 0.21455 | 10.2 | 9 | 15.8814 | 0.14293 | 10.4 | 9 | 16.1928 | 0.14574 | 10.5 | 14 | 25.431 | 0.22888
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
8 | ПС 35/10кВ
"Григорьевка"
| 1Т | 35 | 1.8 |  |  | 16.608 |  |  |  | 18.684 |  |  |  | 18.684 |  |  |  | 17.646
|  | 10 | 1.8 | 10.8 | 16 | 16.608 | 0.26905 | 10.8 | 18 | 18.684 | 0.30268 | 10.8 | 18 | 18.684 | 0.30268 | 10.8 | 17 | 17.646 | 0.28587
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4. Иргизский УЭС
1 | ПС 110/35/10кВ
"Иргиз"
| 2Т | 110 | 6.3 | 122 |  | 17.8589 |  | 120 |  | 22.3104 |  | 120 |  | 22.3104 |  | 119 |  | 22.6597
|  | 35 | 6.3 | 36.8 | 4.1293 | 4.1728 | 0.2366 | 36.3 | 5.4247 | 5.4074 | 0.3066 | 36.4 | 5.4098 | 5.4074 | 0.3066 | 36.2 | 5.9178 | 5.8827 | 0.33355
|  | 10 | 6.3 | 10.7 | 46.5789 | 13.6861 | 0.776 | 10.5 | 58.6231 | 16.903 | 0.9584 | 10.5 | 58.6231 | 16.903 | 0.9584 | 10.5 | 58.1861 | 16.777 | 0.95126
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 1Т | 110 | 6.3 | 122 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 119 |  | 0
| со стор. ПС "Шалкар" | 35 | 6.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Реактор
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 | ПС 110/10кВ
"Калинина"
| 1Т | 110 | 2.5 |  |  | 15.0136 |  |  |  | 21.0811 |  |  |  | 15.7956 |  |  |  | 17.9809
|  | 10 | 2.5 | 11.3 | 19.2 | 15.0136 | 0.33781 | 11.2 | 27.2 | 21.0811 | 0.47432 | 11.3 | 20.2 | 15.7956 | 0.3554 | 11.2 | 23.2 | 17.9809 | 0.40457
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
3 | ПС 110/10кВ
"Колыбай"
| 1Т | 110 | 2.5 |  |  | 9.1344 |  |  |  | 11.5218 |  |  |  | 11.3142 |  |  |  | 11.2104
|  | 10 | 2.5 | 11 | 12 | 9.1344 | 0.20552 | 11.1 | 15 | 11.5218 | 0.25924 | 10.9 | 15 | 11.3142 | 0.25457 | 10.8 | 15 | 11.2104 | 0.25223
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
4 | ПС 35/10кВ
"Нура"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 6.6821 |  |  |  | 6.6173 |  |  |  | 7.7201 |  |  |  | 9.3744
|  | 10 | 1.6 | 10.3 | 6 | 6.6821 | 0.096223 | 10.2 | 6 | 6.6173 | 0.095288 | 10.2 | 7 | 7.7201 | 0.11117 | 10.2 | 8.5 | 9.3744 | 0.13499
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
5 | ПС 35/10кВ
"Тауп"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 11.0028 |  |  |  | 11.0028 |  |  |  | 11.0028 |  |  |  | 11.0028
|  | 10 | 1 | 10.6 | 6 | 11.0028 | 0.099025 | 10.6 | 6 | 11.0028 | 0.099025 | 10.6 | 6 | 11.0028 | 0.099025 | 10.6 | 6 | 11.0028 | 0.099025
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 | ПС 35/10кВ
"Коминтер"
| 1Т | 35 | 0.63 |  |  | 17.7943 |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 23.7257
|  | 10 | 0.63 | 10.8 | 6 | 17.7943 | 0.10089 | 10.8 | 7 | 20.76 | 0.11771 | 10.8 | 7 | 20.76 | 0.11771 | 10.8 | 8 | 23.7257 | 0.13452
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
5. Уилский УЭС
1 | ПС 110/35/10кВ
"УИЛ"
| 1Т | 110 | 6.3 | 119 |  | 13.1922 |  | 118 |  | 15.6085 |  | 116 |  | 14.709 |  | 117 |  | 16.7901
|  | 35 | 6.3 | 37 | 2.5517 | 2.5926 | 0.147 | 36 | 3.0151 | 2.9806 | 0.169 | 36 | 2.6761 | 2.6455 | 0.15 | 36 | 3.1399 | 3.1041 | 0.176
|  | 10 | 6.3 | 10.7 | 36.0746 | 10.5996 | 0.601 | 10.6 | 43.3829 | 12.6279 | 0.716 | 10.6 | 41.444 | 12.0635 | 0.684 | 10.6 | 47.0183 | 13.6861 | 0.776
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 2Т | 110 | 6.3 | 119 |  | 6.6279 |  | 118 |  | 8.1658 |  | 116 |  | 7.0018 |  | 117 |  | 8.5185
|  | 35 | 6.3 | 38 | 2.5792 | 2.6914 | 0.1526 | 37 | 2.9336 | 2.9806 | 0.169 | 37 | 2.2566 | 2.2928 | 0.13 | 37 | 3.003 | 3.0511 | 0.173
|  | 10 | 6.3 | 10.7 | 13.3974 | 3.9365 | 0.2232 | 10.6 | 17.8136 | 5.1852 | 0.294 | 10.6 | 16.1777 | 4.709 | 0.267 | 10.6 | 18.7831 | 5.4674 | 0.31
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
2 | ПС 110/10кВ
"Кемир"
| 1Т | 110 | 2.5 |  |  | 9.2278 |  |  |  | 9.1233 |  |  |  | 8.1172 |  |  |  | 8.823
|  | 10 | 2.5 | 10.5 | 12.7 | 9.2278 | 0.20763 | 10.3 | 12.8 | 9.1233 | 0.20527 | 10.2 | 11.5 | 8.1172 | 0.23 | 10.2 | 12.5 | 8.823 | 0.23
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
3 | ПС 35/10кВ
"Жекенда"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 16.9488 |  |  |  | 20.5265 |  |  |  | 22.7063 |  |  |  | 23.6145
|  | 10 | 1 | 10.1 | 9.7 | 16.9488 | 0.15254 | 10.5 | 11.3 | 20.5265 | 0.18474 | 10.5 | 12.5 | 22.7063 | 0.20436 | 10.5 | 13 | 23.6145 | 0.21253
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | ПС 35/10кВ
"Караой"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 16.3485 |  |  |  | 10.7952 |  |  |  | 11.8072 |  |  |  | 18.165
|  | 10 | 1 | 10.5 | 9 | 16.3485 | 0.14714 | 10.4 | 6 | 10.7952 | 0.097157 | 10.5 | 6.5 | 11.8072 | 0.10627 | 10.5 | 10 | 18.165 | 0.16348
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
` | ПС 35/10кВ
"Курманово"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 21.1423 |  |  |  | 20.1114 |  |  |  | 21.1423 |  |  |  | 22.9574
|  | 10 | 1 | 10.1 | 12.1 | 21.1423 | 0.19028 | 10.1 | 11.51 | 20.1114 | 0.181 | 10.1 | 12.1 | 21.1423 | 0.19028 | 10.2 | 13.01 | 22.9574 | 0.20662
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
6 | ПС 35/10кВ
| "Берсиева" | Запитана по ВЛ-10кВ от пс.Уил
7 | ПС 35/10кВ
| "Амангельды" | Запитана | по ВЛ-10кВ от пс.Кемир
6. Мартукский УЭС
1 | ПС 110/35/10кВ
"Мартук"
| 1Т | 110 | 10 | 117 |  | 35.9778 |  | 115 |  | 35.0222 |  | 116 |  | 39.3222 |  | 117 |  | 50.3556
|  | 35 | 10 | 37 | 45.2707 | 28.9778 | 2.608 | 36 | 40.4089 | 25.1667 | 2.265 | 37 | 46.2428 | 29.6 | 2.664 | 37 | 61.4834 | 39.3556 | 3.542
|  | 10 | 10 | 10.5 | 38.5356 | 7 | 0.63 | 10.4 | 54.7774 | 9.8556 | 0.887 | 10.4 | 54.0364 | 9.7222 | 0.875 | 10.4 | 61.1383 | 11 | 0.99
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 2Т | 110 | 10 | 117 |  | 0 |  | 115 |  | 0 |  | 116 |  | 0 |  | 117 |  | 0
|  | 35 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы | [11 empty] | 7
2 | ПС 110/10кВ
"Яйсан"
| 1Т | 110 | 2.5 |  |  | 17.7778 |  |  |  | 22.2222 |  |  |  | 7.702 |  |  |  | 22.2222
|  | 10 | 2.5 | 10.6 | 24.2363 | 17.7778 | 0.4 | 10.5 | 30.5838 | 22.2222 | 0.5 | 10.6 | 10.5 | 7.702 | 0.4 | 10.7 | 30.0122 | 22.2222 | 0.5
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
3 | ПС 110/35/10кВ
"Каратугай"
| 1Т | 110 | 6.3 |  |  | 28.2187 |  |  |  | 8.8183 |  |  |  | 17.6367 |  |  |  | 7.0547
|  | 10 | 6.3 | 10.6 | 96.945 | 28.2187 | 1.6 | 10.6 | 30.2953 | 8.8183 | 0.5 | 10.6 | 60.5906 | 17.6367 | 1 | 10.6 | 24.2363 | 7.0547 | 0.4
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 2Т | резерв | 6.3
Положение РПН / анцапфы
4 | ПС 35/10кВ
"Студенческая"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 2.2628 |  |  |  | 2.2421 |  |  |  | 2.2628 |  |  |  | 3.7368
|  | 10 | 2.5 | 10.9 | 3 | 2.2628 | 0.050914 | 10.8 | 3 | 2.2421 | 0.050447 | 10.9 | 3 | 2.2628 | 0.050914 | 10.8 | 5 | 3.7368 | 0.084078
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
5 | ПС 35/10кВ
"Байтурасай"
| 2Т | 35 | 1.6 |  |  | 7.0714 |  |  |  | 9.4285 |  |  |  | 9.4285 |  |  |  | 9.342
|  | 10 | 1.6 | 10.9 | 6 | 7.0714 | 0.10183 | 10.9 | 8 | 9.4285 | 0.13577 | 10.9 | 8 | 9.4285 | 0.13577 | 10.8 | 8 | 9.342 | 0.13452
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 1Т | резерв | 2.5
Положение РПН / анцапфы
6 | ПС 35/10кВ
"Шевченко"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 3.4708 |  |  |  | 4.671 |  |  |  | 4.671 |  |  |  | 5.8388
|  | 10 | 1.6 | 10.7 | 3 | 3.4708 | 0.04998 | 10.8 | 4 | 4.671 | 0.067262 | 10.8 | 4 | 4.671 | 0.067262 | 10.8 | 5 | 5.8388 | 0.084078
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
7 | ПС 35/10кВ
"Каратусай"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 9.4285 |  |  |  | 11.3142 |  |  |  | 12.9577 |  |  |  | 9.2555
|  | 10 | 1 | 10.9 | 5 | 9.4285 | 0.084857 | 10.9 | 6 | 11.3142 | 0.10183 | 10.7 | 7 | 12.9577 | 0.11662 | 10.7 | 5 | 9.2555 | 0.083299
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
8 | ПС 35/10кВ
"Андреевка"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 5.8388 |  |  |  | 5.8388 |  |  |  | 5.7306 |  |  |  | 5.7306
|  | 10 | 1.6 | 10.8 | 5 | 5.8388 | 0.084078 | 10.8 | 5 | 5.8388 | 0.084078 | 10.6 | 5 | 5.7306 | 0.082521 | 10.6 | 5 | 5.7306 | 0.082521
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
9 | ПС 35/10кВ
"Насосная"
| 1Т |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | резерв | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | 35 | 2.5 |  |  | 32.2749 |  |  |  | 41.1982 |  |  |  | 38.5098 |  |  |  | 47.229
|  | 10 | 2.5 | 10.6 | 44 | 32.2749 | 0.72618 | 10.5 | 56.7 | 41.1982 | 0.92696 | 10.5 | 53 | 38.5098 | 0.86647 | 10.5 | 65 | 47.229 | 1.0627
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
10 | ПС 35/10кВ
"Веренка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 3.633 |  |  |  | 3.633 |  |  |  | 3.633 |  |  |  | 3.633
|  | 10 | 1 | 10.5 | 2 | 3.633 | 0.032697 | 10.5 | 2 | 3.633 | 0.032697 | 10.5 | 2 | 3.633 | 0.032697 | 10.5 | 2 | 3.633 | 0.032697
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
11 | ПС 35/10кВ
"Вознесеновка"
| 1Т | 35 | 0.63 |  |  | 11.8629 |  |  |  | 14.8286 |  |  |  | 14.6913 |  |  |  | 14.8286
|  | 10 | 0.63 | 10.8 | 4 | 11.8629 | 0.067262 | 10.8 | 5 | 14.8286 | 0.084078 | 10.7 | 5 | 14.6913 | 0.083299 | 10.8 | 5 | 14.8286 | 0.084078
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 3.2
Положение РПН / анцапфы
12 | ПС 35/10кВ
"Степановка"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 57.3062 |  |  |  | 54.495 |  |  |  | 51.0891 |  |  |  | 54.495
|  | 10 | 1.6 | 10.6 | 50 | 57.3062 | 0.82521 | 10.5 | 48 | 54.495 | 0.78473 | 10.5 | 45 | 51.0891 | 0.73568 | 10.5 | 48 | 54.495 | 0.78473
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
13 | ПС 35/10кВ
"Ново-Михайловка"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 1.467 |  |  |  | 2.9064 |  |  |  | 2.9064 |  |  |  | 3.633
|  | 10 | 2.5 | 10.6 | 2 | 1.467 | 0.033008 | 10.5 | 4 | 2.9064 | 0.065394 | 10.5 | 4 | 2.9064 | 0.065394 | 10.5 | 5 | 3.633 | 0.081742
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
14 | ПС 35/10кВ
"Ново-Федоровка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 1.8338 |  |  |  | 1.8165 |  |  |  | 1.8165 |  |  |  | 1.8165
|  | 10 | 1 | 10.6 | 1 | 1.8338 | 0.016504 | 10.5 | 1 | 1.8165 | 0.016348 | 10.5 | 1 | 1.8165 | 0.016348 | 10.5 | 1 | 1.8165 | 0.016348
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
15 | ПС 35/10кВ
"Кенсахара"
| 1Т | 35 | 4 |  |  | 11.0028 |  |  |  | 9.169 |  |  |  | 9.0825 |  |  |  | 7.266
|  | 10 | 4 | 10.6 | 24 | 11.0028 | 0.3961 | 10.6 | 20 | 9.169 | 0.33008 | 10.5 | 20 | 9.0825 | 0.32697 | 10.5 | 16 | 7.266 | 0.26158
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
7. Алгинский УЭС
1 | ПС 110/35/6кВ
"Алга"
| 2Т | 110 | 16 | 0 |  | 8.3333 |  | 121 |  | 13.8889 |  | 121 |  | 11.1111 |  | 121 |  | 179.8942
|  | 35 | 16 | 37 | 6.9434 | 2.7778 | 0.4 | 37 | 10.415 | 4.1667 | 0.6 | 36 | 8.9203 | 3.4722 | 0.5 | 36 | 8.9203 | 92.5926 | 0.5
|  | 6 | 16 | 6.5 | 79.0475 | 5.5556 | 0.8 | 6.5 | 138.3331 | 9.7222 | 1.4 | 6.4 | 110.3886 | 7.6389 | 1.1 | 6.4 | 110.3886 | 87.3016 | 1.1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | #REF!
| 1Т | 110 | 25 | 120 |  | 8.7689 |  | 115 |  | 12.2578 |  | 115 |  | 11.5956 |  | 120 |  | 12.7467
|  | 35 | 25 | 37 | 19.0769 | 4.8844 | 1.099 | 36 | 26.0294 | 6.4844 | 1.459 | 36 | 24.3881 | 6.0756 | 1.367 | 37 | 27.2874 | 6.9867 | 1.572
|  | 6 | 25 | 6.5 | 86.3594 | 3.8844 | 0.874 | 6.5 | 128.3533 | 5.7733 | 1.299 | 6.4 | 124.6387 | 5.52 | 1.242 | 6.5 | 128.0569 | 5.76 | 1.296
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 2Т | 110 | 16 | 116 |  | 17.8819 |  | 0 |  | 21.1667 |  | 0 |  | 21.5486 |  | 117 |  | 21.2986
|  | 35 | 16 | 37 | 15.1712 | 6.0694 | 0.874 | 36 | 10.7043 | 4.1667 | 0.6 | 36 | 11.079 | 4.3125 | 0.621 | 37 | 11.4392 | 4.5764 | 0.659
|  | 6 | 16 | 6.5 | 168.0747 | 11.8125 | 1.701 | 6.5 | 241.8853 | 17 | 2.448 | 6.4 | 249.0768 | 17.2361 | 2.482 | 6.5 | 237.9329 | 16.7222 | 2.408
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
2 | ПС 35/10кВ
"Бессарабка"
| 1Т | 35 |  |  |  | 14.9213 |  |  |  | 16.7864 |  |  |  | 16.7864 |  |  |  | 16.0566
|  | 10 | 1.6 | 11.5 | 12 | 14.9213 | 0.21487 | 11.5 | 13.5 | 16.7864 | 0.24172 | 11.5 | 13.5 | 16.7864 | 0.24172 | 11 | 13.5 | 16.0566 | 0.23121
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
3 | ПС 35/10кВ
"Красный колос"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 21.1233 |  |  |  | 22.0748 |  |  |  | 21.8845 |  |  |  | 22.6457
|  | 10 | 1 | 11 | 11.1 | 21.1233 | 0.19011 | 11 | 11.6 | 22.0748 | 0.19867 | 11 | 11.5 | 21.8845 | 0.19696 | 11 | 11.9 | 22.6457 | 0.20381
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | ПС 35/10кВ
"Богословка"
| 1Т | 35 | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 2Т | 35 | 1.6 |  |  | 12.8193 |  |  |  | 12.5944 |  |  |  | 13.8065 |  |  |  | 13.8065
|  | 10 | 1.6 | 11.4 | 10.4 | 12.8193 | 0.1846 | 11.2 | 10.4 | 12.5944 | 0.18136 | 11.3 | 11.3 | 13.8065 | 0.19881 | 11.3 | 11.3 | 13.8065 | 0.19881
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 | ПС 35/10кВ
"Ивановка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 14.532 |  |  |  | 15.5008 |  |  |  | 14.532 |  |  |  | 18.4072
|  | 10 | 1 | 11.2 | 7.5 | 14.532 | 0.13079 | 11.2 | 8 | 15.5008 | 0.13951 | 11.2 | 7.5 | 14.532 | 0.13079 | 11.2 | 9.5 | 18.4072 | 0.16566
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
6 | ПС 35/10кВ
"Карабулак"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 10.7044 |  |  |  | 12.9642 |  |  |  | 12.8453 |  |  |  | 13.4291
|  | 10 | 1.6 | 11 | 9 | 10.7044 | 0.15414 | 10.9 | 11 | 12.9642 | 0.18668 | 10.8 | 11 | 12.8453 | 0.18497 | 10.8 | 11.5 | 13.4291 | 0.19338
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
7 | ПС 35/10кВ
"50 лет Октября"
| 2Т | 35 | 1 |  |  | 28.545 |  |  |  | 23.7875 |  |  |  | 33.5585 |  |  |  | 31.9081
|  | 10 | 1 | 11 | 15 | 28.545 | 0.2569 | 11 | 12.5 | 23.7875 | 0.21409 | 10.6 | 18.3 | 33.5585 | 0.30203 | 10.6 | 17.4 | 31.9081 | 0.28717
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 1Т | резерв | 1
8 | ПС 35/10кВ
"Тамды"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 24.476 |  |  |  | 29.8027 |  |  |  | 34.4305 |  |  |  | 30.7283
|  | 10 | 1 | 10.8 | 13.1 | 24.476 | 0.22028 | 10.7 | 16.1 | 29.8027 | 0.26822 | 10.7 | 18.6 | 34.4305 | 0.30987 | 10.7 | 16.6 | 30.7283 | 0.27655
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 2Т | резерв | 1.8
Положение РПН / анцапфы
9 | ПС 35/10кВ
"Бестамак"
| 1Т | 35 | 4 |  |  | 20.068 |  |  |  | 23.272 |  |  |  | 27.3686 |  |  |  | 27.9499
|  | 10 | 4 | 11.6 | 40 | 20.068 | 0.72245 | 11.4 | 47.2 | 23.272 | 0.83779 | 11.3 | 56 | 27.3686 | 0.98527 | 11.2 | 57.7 | 27.9499 | 1.0062
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 2Т | 35 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Положение РПН / анцапфы
ПС 35/10кВ
"Павловка"
| 1Т | 35 | 1.8 |  |  | 4.3346 |  |  |  | 5.4976 |  |  |  | 6.1319 |  |  |  | 6.1319
|  | 10 | 1.8 | 11 | 4.1 | 4.3346 | 0.070221 | 11 | 5.2 | 5.4976 | 0.08906 | 11 | 5.8 | 6.1319 | 0.099337 | 11 | 5.8 | 6.1319 | 0.099337
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 1
Положение РПН / анцапфы
11 | ПС 10/0,4кВ
| "Шибаевка" |  |  | Запитана по ВЛ-10кВ от пс."Сазды"
12 | ПС 10/0,4кВ
| "Самбай" |  |  | Запитана по ВЛ-10кВ "Ленинская- Сазды" от пс."Сазды"
8. Хромтауский УЭС
1 | ПС 110/35/6кВ
"Донское"
| 1Т | 110 | 16 |  |  | 23.2955 |  |  |  | 27.2097 |  |  |  | 33.8453 |  |  |  | 29.5668
|  | 35 | 16 | 37.5 | 37 | 15.0023 | 6.098 | 37.7 | 52 | 21.1968 | 4.91 | 37.2 | 57 | 22.9268 | 4.35 | 37.5 | 43 | 17.4352 | 4.336
|  | 6 | 16 | 6.5 | 118 | 8.2932 | 1.47 | 6.7 | 83 | 6.0128 | 1.748 | 6.6 | 153 | 10.9185 | 2.312 | 6.6 | 170 | 12.1316 | 2.056
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 11.8721 |  |  |  | 10.2157 |  |  |  | 10.6525 |  |  |  | 11.8008
|  | 35 | 16 | 37.5 | 22 | 8.9203 | 1.185 | 37.2 | 18 | 7.2401 | 1.48 | 37.1 | 20 | 8.0229 | 1.771 | 37.2 | 22 | 8.849 | 1.624
|  | 6 | 16 | 6.5 | 42 | 2.9518 | 0.4625 | 6.4 | 43 | 2.9756 | 0.73 | 6.4 | 38 | 2.6296 | 0.8733 | 6.5 | 42 | 2.9518 | 0.865
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
2 | ПС 110/35/10кВ
"Бугетсай"
| 1Т | 110 | 6.3 |  |  | 34.8265 |  |  |  | 34.4517 |  |  |  | 34.5945 |  |  |  | 34.4517
|  | 35 | 6.3 | 35.4 | 25 | 24.3024 | 1.7402 | 35 | 25 | 24.0278 | 1.6359 | 35 | 25 | 24.0278 | 1.9299 | 35 | 25 | 24.0278 | 1.8102
|  | 10 | 6.3 | 10.5 | 36.5 | 10.5242 | 0.4311 | 10.4 | 36.5 | 10.4239 | 0.4248 | 10.4 | 37 | 10.5667 | 0.5304 | 10.4 | 36.5 | 10.4239 | 0.48
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
3 | ПС 110/6кВ
"Хромтау"
| 1Т | 110 | 16 |  |  | 7.785 |  |  |  | 7.3741 |  |  |  | 6.5026 |  |  |  | 7.2552
|  | 6 | 16 | 6 | 120 | 7.785 | 1.121 | 6.2 | 110 | 7.3741 | 1.0619 | 6.2 | 97 | 6.5026 | 0.93638 | 6.1 | 110 | 7.2552 | 1.0447
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 6.6616 |  |  |  | 9.8275 |  |  |  | 9.8275 |  |  |  | 10.2232
|  | 6 | 16 | 6.1 | 101 | 6.6616 | 0.95927 | 6.1 | 149 | 9.8275 | 1.4152 | 6.1 | 149 | 9.8275 | 1.4152 | 6.1 | 155 | 10.2232 | 1.4721
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
4 | ПС 35/10кВ
"Новороссийск"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 27.2475 |  |  |  | 38.8731 |  |  |  | 38.1465 |  |  |  | 37.7832
|  | 10 | 1 | 10.5 | 15 | 27.2475 | 0.24523 | 10.7 | 21 | 38.8731 | 0.34986 | 10.5 | 21 | 38.1465 | 0.34332 | 10.4 | 21 | 37.7832 | 0.34005
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
5 | ПС 35/10кВ
"Табантал"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 16.0371 |  |  |  | 17.819 |  |  |  | 17.992 |  |  |  | 17.819
|  | 10 | 1 | 10.3 | 9 | 16.0371 | 0.14433 | 10.3 | 10 | 17.819 | 0.16037 | 10.4 | 10 | 17.992 | 0.16193 | 10.3 | 10 | 17.819 | 0.16037
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
6 | ПС 35/10кВ
"Троицкая"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 6.1253 |  |  |  | 19.6788 |  |  |  | 21.9277 |  |  |  | 7.3092
|  | 10 | 1.6 | 10.3 | 5.5 | 6.1253 | 0.088204 | 10.4 | 17.5 | 19.6788 | 0.28337 | 10.4 | 19.5 | 21.9277 | 0.31576 | 10.4 | 6.5 | 7.3092 | 0.10525
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 1.6
7 | ПС 35/10кВ
"Кзыл-Каин"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 25.649 |  |  |  | 37.4095 |  |  |  | 31.4687 |  |  |  | 30.8805
|  | 10 | 2.5 | 10.5 | 35.3 | 25.649 | 0.5771 | 10.6 | 51 | 37.4095 | 0.84171 | 10.7 | 42.5 | 31.4687 | 0.70805 | 10.5 | 42.5 | 30.8805 | 0.69481
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
8 | ПС 35/10кВ
"Крейдиковка"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 8.5531 |  |  |  | 12.1169 |  |  |  | 14.2552 |  |  |  | 13.5424
|  | 10 | 2.5 | 10.3 | 12 | 8.5531 | 0.19245 | 10.3 | 17 | 12.1169 | 0.27263 | 10.3 | 20 | 14.2552 | 0.32074 | 10.3 | 19 | 13.5424 | 0.3047
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
9 | ПС 35/6кВ
"Коктау"
| 1Т | 35 | 6.3 | 35 |  | 32.664 |  | 35 |  | 32.664 |  | 35 |  | 35.1629 |  | 35 |  | 35.1629
|  | 6 | 6.3 | 6.5 | 183 | 32.664 | 1.8521 | 6.5 | 183 | 32.664 | 1.8521 | 6.5 | 197 | 35.1629 | 1.9937 | 6.5 | 197 | 35.1629 | 1.9937 | яч№5"Карьер"-потребитель 25-35А
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
10 | ПС 35/10кВ
"Сусановка"
| 1Т | 35 | 6.3 |  |  | 8.65 |  |  |  | 10.9567 |  |  |  | 12.975 |  |  |  | 10.0917
|  | 10 | 6.3 | 10.5 | 30 | 8.65 | 0.49045 | 10.5 | 38 | 10.9567 | 0.62124 | 10.5 | 45 | 12.975 | 0.73568 | 10.5 | 35 | 10.0917 | 0.5722
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | 35 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Положение РПН / анцапфы
11 | ПС 35/10кВ
"Уйсыл-Кора"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 0.10921 |  |  |  | 0.10921 |  |  |  | 0.10921 |  |  |  | 6.3037
|  | 10 | 1.6 | 10.1 | 0.1 | 0.10921 | 0.0015726 | 10.1 | 0.1 | 0.10921 | 0.0015726 | 10.1 | 0.1 | 0.10921 | 0.0015726 | 10.6 | 5.5 | 6.3037 | 0.090773
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
12 | ПС 35/10кВ
"Матвеевка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 3.5292 |  |  |  | 5.2938 |  |  |  | 5.2938 |  |  |  | 7.0584
|  | 10 | 1 | 10.2 | 2 | 3.5292 | 0.031763 | 10.2 | 3 | 5.2938 | 0.047644 | 10.2 | 3 | 5.2938 | 0.047644 | 10.2 | 4 | 7.0584 | 0.063526
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
13 | ПС 35/10кВ
"Копа"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 5.4062 |  |  |  | 7.5687 |  |  |  | 6.4875 |  |  |  | 6.4875
|  | 10 | 1.6 | 10 | 5 | 5.4062 | 0.07785 | 10 | 7 | 7.5687 | 0.10899 | 10 | 6 | 6.4875 | 0.09342 | 10 | 6 | 6.4875 | 0.09342
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
14 | ПС 35/10кВ
"Кудуксай"
| 2Т | 35 | 1 |  |  | 8.7365 |  |  |  | 8.7365 |  |  |  | 12.2311 |  |  |  | 12.2311
|  | 10 | 1 | 10.1 | 5 | 8.7365 | 0.078629 | 10.1 | 5 | 8.7365 | 0.078629 | 10.1 | 7 | 12.2311 | 0.11008 | 10.1 | 7 | 12.2311 | 0.11008
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
ПС 35/6кВ
"Трест"
| 2Т | 35 | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ТОО"Энергосистема"принад.
|  | 10 | 3.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3 отходящих фидера.
Положение РПН / анцапфы
| 1Т | 35 | 6.3 |  |  | 2.941 |  |  |  | 2.2847 |  |  |  | 1.384 |  |  |  | 1.7575
|  | 10 | 6.3 | 6.3 | 17 | 2.941 | 0.16675 | 6.4 | 13 | 2.2847 | 0.12954 | 6.3 | 8 | 1.384 | 0.078473 | 6.4 | 10 | 1.7575 | 0.099648
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
16 | ПС 35/6кВ
"Приорская"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 10.297 |  |  |  | 9.0098 |  |  |  | 10.553 |  |  |  | 10.553 |  | Потребительская
|  | 6 | 2.5 | 6.2 | 24 | 10.297 | 0.23168 | 6.2 | 21 | 9.0098 | 0.20272 | 6.1 | 25 | 10.553 | 0.23744 | 6.1 | 25 | 10.553 | 0.23744 | ТОО "Коппер Технолоджи"
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
ПС 10кВ
| "Майтюба" | Запитана от ПС "Мамыт" по 10кВ.
9.Хобдинский УЭС
1 | ПС 110/35/10кВ
"Ново-Алексеевка"
| 1Т | 110 | 10 | 118 |  | 11.2 |  | 116 |  | 13.1 |  | 117 |  | 11.02 |  | 118 |  | 14.2667
|  | 35 | 10 | 36.2 | 5.3652 | 3.36 | 0.3024 | 35.8 | 4.4456 | 2.7533 | 0.2478 | 35.8 | 5.0484 | 3.1267 | 0.2814 | 36.2 | 6.2594 | 3.92 | 0.3528
|  | 10 | 10 | 10.5 | 43.1599 | 7.84 | 0.7056 | 10.2 | 58.6346 | 10.3467 | 0.9312 | 10.4 | 43.8714 | 7.8933 | 0.7104 | 10.4 | 57.507 | 10.3467 | 0.9312
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 2Т | 110 | 10 | 118 |  | 5.4133 |  | 116 |  | 5.9733 |  | 117 |  | 5.5067 |  | 118 |  | 6.44
|  | 35 | 10 | 37 | 8.457 | 5.4133 | 0.4872 | 36.8 | 9.3826 | 5.9733 | 0.5376 | 36.8 | 8.6496 | 5.5067 | 0.4956 | 37 | 10.0609 | 6.44 | 0.5796
|  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
2 | ПС 110/10кВ
"Талдысай"
| 1Т | 110 | 6.3 |  |  | 0.94738 |  |  |  | 1.8783 |  |  |  | 1.8453 |  |  |  | 2.1529
|  | 10 | 6.3 | 11.5 | 3 | 0.94738 | 0.053717 | 11.4 | 6 | 1.8783 | 0.1065 | 11.2 | 6 | 1.8453 | 0.10463 | 11.2 | 7 | 2.1529 | 0.12207
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
3 | ПС 35/10кВ
"Алпысай"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 10.5876 |  |  |  | 10.38 |  |  |  | 10.38 |  |  |  | 12.3522
|  | 10 | 1 | 10.2 | 6 | 10.5876 | 0.095288 | 10 | 6 | 10.38 | 0.09342 | 10 | 6 | 10.38 | 0.09342 | 10.2 | 7 | 12.3522 | 0.11117
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | ПС 35/10кВ
"Зеленый Дол"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 2.8545 |  |  |  | 2.8026 |  |  |  | 2.9064 |  |  |  | 2.8545
|  | 10 | 1 | 11 | 1.5 | 2.8545 | 0.025691 | 10.8 | 1.5 | 2.8026 | 0.025223 | 11.2 | 1.5 | 2.9064 | 0.026158 | 11 | 1.5 | 2.8545 | 0.025691
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
5 | ПС 35/10кВ
"Жарык"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 3.633 |  |  |  | 5.6052 |  |  |  | 5.6052 |  |  |  | 5.4495
|  | 10 | 1 | 10.5 | 2 | 3.633 | 0.032697 | 10.8 | 3 | 5.6052 | 0.050447 | 10.8 | 3 | 5.6052 | 0.050447 | 10.5 | 3 | 5.4495 | 0.049045
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ПС 35/10кВ
"Земледелец"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 2.2706 |  |  |  | 3.3735 |  |  |  | 3.3411 |  |  |  | 3.3411
|  | 10 | 1.6 | 10.5 | 2 | 2.2706 | 0.032697 | 10.4 | 3 | 3.3735 | 0.048578 | 10.3 | 3 | 3.3411 | 0.048111 | 10.3 | 3 | 3.3411 | 0.048111
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | ПС 35/10кВ
"Успеновка"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 8.0229 |  |  |  | 5.6225 |  |  |  | 9.0825 |  |  |  | 11.3531
|  | 10 | 1.6 | 10.6 | 7 | 8.0229 | 0.11553 | 10.4 | 5 | 5.6225 | 0.080964 | 10.5 | 8 | 9.0825 | 0.13079 | 10.5 | 10 | 11.3531 | 0.16348
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
7 | ПС 35/10кВ
"Жиренькопа"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 7.0999 |  |  |  | 7.4736 |  |  |  | 9.169 |  |  |  | 14.532
|  | 10 | 1 | 10.8 | 3.8 | 7.0999 | 0.063899 | 10.8 | 4 | 7.4736 | 0.067262 | 10.6 | 5 | 9.169 | 0.082521 | 10.5 | 8 | 14.532 | 0.13079
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 2Т | резерв | 1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
8 | ПС 35/10кВ
"Астрахановка"
| 2Т | 35 | 1 |  |  | 9.342 |  |  |  | 11.1066 |  |  |  | 11.3972 |  |  |  | 11.7709
| 1Т -1,0мВА в резерве | 10 | 1 | 10.8 | 5 | 9.342 | 0.084078 | 10.7 | 6 | 11.1066 | 0.099959 | 10.8 | 6.1 | 11.3972 | 0.10258 | 10.8 | 6.3 | 11.7709 | 0.10594
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
9 | ПС 35/10кВ
"Ащегора"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 2.9064 |  |  |  | 4.3181 |  |  |  | 2.8787 |  |  |  | 3.5984
|  | 10 | 2.5 | 10.5 | 4 | 2.9064 | 0.065394 | 10.4 | 6 | 4.3181 | 0.097157 | 10.4 | 4 | 2.8787 | 0.064771 | 10.4 | 5 | 3.5984 | 0.080964
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 1
Положение РПН / анцапфы
10 | ПС 35/10кВ
"Пятигорка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 9.4285 |  |  |  | 10.2762 |  |  |  | 10.4527 |  |  |  | 10.4527
|  | 10 | 1 | 10.9 | 5 | 9.4285 | 0.084857 | 10.8 | 5.5 | 10.2762 | 0.092486 | 10.6 | 5.7 | 10.4527 | 0.094074 | 10.6 | 5.7 | 10.4527 | 0.094074
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
11 | ПС 35/10кВ
"Хабаловка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 13.321 |  |  |  | 15.3624 |  |  |  | 15.224 |  |  |  | 15.224
|  | 10 | 1 | 11 | 7 | 13.321 | 0.11989 | 11.1 | 8 | 15.3624 | 0.13826 | 11 | 8 | 15.224 | 0.13702 | 11 | 8 | 15.224 | 0.13702
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
12 | ПС 35/10кВ
"Калиновка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 14.2725 |  |  |  | 16.6599 |  |  |  | 16.9713 |  |  |  | 16.9713
|  | 10 | 1 | 11 | 7.5 | 14.2725 | 0.12845 | 10.7 | 9 | 16.6599 | 0.14994 | 10.9 | 9 | 16.9713 | 0.15274 | 10.9 | 9 | 16.9713 | 0.15274
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
13 | ПС 35/10кВ
"Краснояр"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 4.6087 |  |  |  | 2.3666 |  |  |  | 4.7333 |  |  |  | 5.5706
|  | 10 | 1 | 11.1 | 2.4 | 4.6087 | 0.041478 | 11.4 | 1.2 | 2.3666 | 0.0213 | 11.4 | 2.4 | 4.7333 | 0.0426 | 11.5 | 2.8 | 5.5706 | 0.050135
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
14 | ПС 35/10кВ
| "Победа" | Запитана по ВЛ-10кВ от пс.35/10кВ "Земледелец"
15 | ПС 35/10кВ
| "Н-Надежденка" | Запитана | по ВЛ-10кВ от пс. "Лубенка"
16 | ПС 35/10кВ
| "Сарбулак" | Запитана по ВЛ-10кВ от пс.35/10кВ "Хабаловка"
10. Мугалжарский УЭС
1 | ПС 220/110/35кВ
"Чилисай"
| 1АТ | 220 | 63 | 223 |  | 43.5589 |  | 217 |  | 22.1687 |  | 219 |  | 28.7166 |  | 219 |  | 29.8796
| в режиме 220/110кВ | 110 | 63 | 117.5 | 135 | 43.5589 | 24.6979 | 117 | 69 | 22.1687 | 12.5697 | 117.5 | 89 | 28.7166 | 16.2823 | 117 | 93 | 29.8796 | 16.9417
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| 2АТ | 220 | 63 | 223 |  | 1.6257 |  | 217 |  | 1.8085 |  | 219 |  | 1.8187 |  | 219 |  | 1.7374
| в режиме 110/35кВ | 110 | 63 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 63 | 37 | 16 | 1.6257 | 0.92174 | 37 | 17.8 | 1.8085 | 1.0254 | 37 | 17.9 | 1.8187 | 1.0312 | 37 | 17.1 | 1.7374 | 0.98511
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
2 | ПС 110/10кВ
"Кандагач"
| 1Т | 110 | 10 | 118 |  | 12.2222 |  | 116 |  | 20.8826 |  | 118 |  | 18.8889 |  | 118 | 14.8 | 15.5556
|  | 10 | 10 | 10.4 | 67.9314 | 12.2222 | 1.1 | 10.4 | 116.0661 | 20.8826 | 1.8794 | 10.5 | 103.9851 | 18.8889 | 1.7 | 10.5 | 85.6348 | 15.5556 | 1.4
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 2Т | 110 | 10 | 117 |  | 25.5556 |  | 115 |  | 35.5556 |  | 116 |  | 34.4444 |  | 118 | 24.8 | 36.6667
|  | 10 | 10 | 10.5 | 140.6857 | 25.5556 | 2.3 | 10.5 | 195.7366 | 35.5556 | 3.2 | 10.4 | 191.4431 | 34.4444 | 3.1 | 10.5 | 201.8534 | 36.6667 | 3.3
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
3 | ПС 110/35/10кВ
"Джурун"
| 2Т | 110 | 6.3 |  |  | 10.582 |  |  |  | 10.582 |  |  |  | 13.0811 |  |  |  | 13.3157
|  | 35 | 6.3 | 34 | 9.445 | 8.8183 | 0.5 | 33 | 9.7312 | 8.8183 | 0.5 | 34 | 11.5947 | 10.8254 | 0.6138 | 34 | 11.5947 | 10.8254 | 0.6138
|  | 10 | 6.3 | 10.4 | 6.1756 | 1.7637 | 0.1 | 10.4 | 6.1756 | 1.7637 | 0.1 | 10.4 | 7.8986 | 2.2557 | 0.1279 | 10.4 | 8.7199 | 2.4903 | 0.1412
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | .3/3 |  |  |  | .3/3 |  |  |  | .3/3 |  |  |  | .3/3
| 1Т | 110 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | .5/5 |  |  |  | .5/5 |  |  |  | .5/5 |  |  |  | .5/5
4 | ПС 110/10кВ
"Промзона"
| 1Т | 110 | 16 |  |  | 11.8056 |  |  |  | 13.1944 |  |  |  | 13.1944 |  |  | 15.5 | 12.5
|  | 10 | 16 | 10.8 | 101.0966 | 11.8056 | 1.7 | 10.5 | 116.2186 | 13.1944 | 1.9 | 10.6 | 115.1222 | 13.1944 | 1.9 | 10.6 | 109.0631 | 12.5 | 1.8
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 15.2778 |  |  |  | 18.0556 |  |  |  | 18.0556 |  |  | 9.5 | 16.6667
|  | 10 | 16 | 10.7 | 132.0536 | 15.2778 | 2.2 | 10.4 | 160.5652 | 18.0556 | 2.6 | 10.6 | 157.5357 | 18.0556 | 2.6 | 10.6 | 145.4175 | 16.6667 | 2.4
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
5 | ПС 35/10кВ
"Михайловка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 10.6914 |  |  |  | 8.9095 |  |  |  | 7.9407 |  |  |  | 7.9407
|  | 10 | 1 | 10.3 | 6 | 10.6914 | 0.096223 | 10.3 | 5 | 8.9095 | 0.080186 | 10.2 | 4.5 | 7.9407 | 0.071466 | 10.2 | 4.5 | 7.9407 | 0.071466
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | ПС 35/10кВ
"Ащисай"
| 1Т | 35 | 0.63 |  |  | 4.531 |  |  |  | 12.0825 |  |  |  | 10.5722 |  |  |  | 9.0619
|  | 10 | 0.63 | 11 | 1.5 | 4.531 | 0.025691 | 11 | 4 | 12.0825 | 0.068508 | 11 | 3.5 | 10.5722 | 0.059944 | 11 | 3 | 9.0619 | 0.051381
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
7 | ПС 35/10кВ
"Кумсай"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 6.6605 |  |  |  | 9.342 |  |  |  | 6.4183 |  |  |  | 11.9197
|  | 10 | 1 | 11 | 3.5 | 6.6605 | 0.059944 | 10.8 | 5 | 9.342 | 0.084078 | 10.6 | 3.5 | 6.4183 | 0.057765 | 10.6 | 6.5 | 11.9197 | 0.10728
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
8 | ПС 35/10кВ
"Аккемир"
| 2Т | 35 | 1.6 |  |  | 15.3213 |  |  |  | 19.868 |  |  |  | 21.2033 |  |  |  | 25.3391
|  | 10 | 1.6 | 10.9 | 13 | 15.3213 | 0.22063 | 10.5 | 17.5 | 19.868 | 0.2861 | 10.6 | 18.5 | 21.2033 | 0.30533 | 10.9 | 21.5 | 25.3391 | 0.36488
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 1Т | резерв | 1
Положение РПН / анцапфы
9 | ПС 35/10кВ
"Покровка"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 17.8882 |  |  |  | 20.5524 |  |  |  | 25.1196 |  |  |  | 23.2166
|  | 10 | 2.5 | 11 | 23.5 | 17.8882 | 0.40248 | 11 | 27 | 20.5524 | 0.46243 | 11 | 33 | 25.1196 | 0.56519 | 11 | 30.5 | 23.2166 | 0.52237
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ПС 35/10кВ
10 | "Димитрово"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 5.709 |  |  |  | 7.4736 |  |  |  | 8.4856 |  |  |  | 9.515
|  | 10 | 1 | 11 | 3 | 5.709 | 0.051381 | 10.8 | 4 | 7.4736 | 0.067262 | 10.9 | 4.5 | 8.4856 | 0.076371 | 11 | 5 | 9.515 | 0.085635
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
11. Шалкарский УЭС
1 | ПС 110/35/10кВ
"Челкар"
| 1Т | 110 | 10 | 118 |  | 32.9689 |  | 116 |  | 43.8489 |  | 113 |  | 45.08 |  | 113 |  | 45.0311
|  | 35 | 10 | 38.1 | 18.6778 | 12.3111 | 1.108 | 37.8 | 21.5446 | 14.0889 | 1.268 | 38.2 | 19.3351 | 12.7778 | 1.15 | 38.1 | 24.2744 | 16 | 1.44
| Питание с пс "Эмба" | 10 | 10 | 10.9 | 109.5497 | 20.6578 | 1.8592 | 10.7 | 160.7693 | 29.76 | 2.6784 | 10.9 | 171.301 | 32.3022 | 2.9072 | 10.9 | 153.954 | 29.0311 | 2.6128
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
| 2Т | 110 | 10 | 120 |  | 12.9444 |  | 118 |  | 16.4889 |  | 117 |  | 15.2444 |  | 116 |  | 21.4333
|  | 35 | 10 | 37.8 | 19.7945 | 12.9444 | 1.165 | 37 | 25.7599 | 16.4889 | 1.484 | 37.8 | 23.3117 | 15.2444 | 1.372 | 37.7 | 32.8626 | 21.4333 | 1.929
| Питание с пс "Иргиз" | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реактор
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
2 | ПС 110/10кВ
"Котр-Тас"
| 1Т | 110 | 2.5 |  |  | 0.44011 |  |  |  | 1.6137 |  |  |  | 3.1541 |  |  |  | 3.3008
|  | 10 | 2.5 | 10.6 | 0.6 | 0.44011 | 0.0099025 | 10.6 | 2.2 | 1.6137 | 0.036309 | 10.6 | 4.3 | 3.1541 | 0.070968 | 10.6 | 4.5 | 3.3008 | 0.074269
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
|  | 110 | 2.5 |  |  | 0.15501 |  |  |  | 0.23251 |  |  |  | 1.294 |  |  |  | 1.1418
| 2Т ж/д | 10 | 2.5 | 11.2 | 0.2 | 0.15501 | 0.0034877 | 11.2 | 0.3 | 0.23251 | 0.0052315 | 11 | 1.7 | 1.294 | 0.029116 | 11 | 1.5 | 1.1418 | 0.025691
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
3 | ПС 110/6 кВ
"Соленая"
| 1Т | 110 | 2.5 |  |  | 4.8717 |  |  |  | 4.4288 |  |  |  | 4.4288 |  |  |  | 4.8717 |  | потребительская подстанция
|  | 6 | 2.5 | 6.4 | 11 | 4.8717 | 0.10961 | 6.4 | 10 | 4.4288 | 0.099648 | 6.4 | 10 | 4.4288 | 0.099648 | 6.4 | 11 | 4.8717 | 0.10961
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 2Т | резерв | 2.5 | [16 empty] | потребительская подстанция
Положение РПН / анцапфы
4 | ПС 35/10кВ
"Байкадам"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 2.5189 |  |  |  | 2.6642 |  |  |  | 2.6158 |  |  |  | 2.8026
|  | 10 | 1 | 11.2 | 1.3 | 2.5189 | 0.02267 | 11 | 1.4 | 2.6642 | 0.023978 | 10.8 | 1.4 | 2.6158 | 0.023542 | 10.8 | 1.5 | 2.8026 | 0.025223
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
5 | ПС 35/10кВ
"Айшуак"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 37.5773 |  |  |  | 36.3438 |  |  |  | 35.8197 |  |  |  | 35.9978
|  | 10 | 1 | 10.7 | 20.3 | 37.5773 | 0.3382 | 10.4 | 20.2 | 36.3438 | 0.32709 | 10.1 | 20.5 | 35.8197 | 0.32238 | 10.2 | 20.4 | 35.9978 | 0.32398
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
6 | ПС 35/10кВ
"Аккайтым"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 0.56571 |  |  |  | 1.121 |  |  |  | 1.3321 |  |  |  | 0.9515
|  | 10 | 1 | 10.9 | 0.3 | 0.56571 | 0.0050914 | 10.8 | 0.6 | 1.121 | 0.010089 | 11 | 0.7 | 1.3321 | 0.011989 | 11 | 0.5 | 0.9515 | 0.0085635
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 1
Положение РПН / анцапфы
ПС 35/10кВ
"Город"
| 1Т | 35 | 10 |  |  | 6.8508 |  |  |  | 9.4406 |  |  |  | 10.0859 |  |  |  | 9.8056
|  | 10 | 10 | 11 | 36 | 6.8508 | 0.61657 | 10.7 | 51 | 9.4406 | 0.84965 | 11 | 53 | 10.0859 | 0.90773 | 10.9 | 52 | 9.8056 | 0.88251
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 2Т | 35 | 4 |  |  | 18.5542 |  |  |  | 25.2234 |  |  |  | 25.4569 |  |  |  | 26.3998
|  | 10 | 4 | 11 | 39 | 18.5542 | 0.66795 | 10.8 | 54 | 25.2234 | 0.90804 | 10.9 | 54 | 25.4569 | 0.91645 | 10.9 | 56 | 26.3998 | 0.95039
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
8 | ПС 35/10кВ
"Шиликты"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 1.8511 |  |  |  | 3.5984 |  |  |  | 3.633 |  |  |  | 3.5984
|  | 10 | 1 | 10.7 | 1 | 1.8511 | 0.01666 | 10.4 | 2 | 3.5984 | 0.032386 | 10.5 | 2 | 3.633 | 0.032697 | 10.4 | 2 | 3.5984 | 0.032386
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | 35 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Ж/д. | 10 | 2.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
9 | ПС 35/10кВ
"Шетыргиз"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 7.4736 |  |  |  | 5.6571 |  |  |  | 5.709 |  |  |  | 11.1066
|  | 10 | 1 | 10.8 | 4 | 7.4736 | 0.067262 | 10.9 | 3 | 5.6571 | 0.050914 | 11 | 3 | 5.709 | 0.051381 | 10.7 | 6 | 11.1066 | 0.099959
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
12. Айтекебийский УЭС
1 | ПС 110/35/10кВ
"Щербаковская"
| 1Т |  | 10 | 120 |  | 17.92 |  | 119 |  | 19.7178 |  | 119 |  | 20.5511 |  | 119 |  | 21.0356
|  |  | 10 | 35.8 | 24.8293 | 15.3778 | 1.384 | 35.2 | 29.6133 | 18.0333 | 1.623 | 35 | 31.5258 | 19.0889 | 1.718 | 35.2 | 28.6463 | 17.4444 | 1.57
|  |  | 10 | 10.7 | 13.7336 | 2.5422 | 0.2288 | 10.5 | 9.273 | 1.6844 | 0.1516 | 10.5 | 8.0497 | 1.4622 | 0.1316 | 10.5 | 19.7694 | 3.5911 | 0.3232
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 2Т | 110 | 6.3 | 120 |  | 0 |  | 119 |  | 0 |  | 119 |  | 0 |  | 119 |  | 0
|  | 35 | 6.3 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0
| в резерве | 10 | 6.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
2 | ПС 110/10кВ
"Союзная"
| 1Т | 110 | 2.5 |  |  | 2.2421 |  |  |  | 3.7022 |  |  |  | 4.4426 |  |  |  | 112.1495
|  | 10 | 2.5 | 10.8 | 3 | 2.2421 | 0.050447 | 10.7 | 5 | 3.7022 | 0.083299 | 10.7 | 6 | 4.4426 | 0.099959 | 10.8 | 5 | 112.1495 | 0.084078
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 2Т | 110 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| в резерве | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
3 | ПС 35/10кВ
"Комсомольская"
|  | 35 | 2.5 | 35.6 |  | 37.4095 |  | 34.5 |  | 53.7684 |  | 34.5 |  | 61.0344 |  | 34.6 |  | 49.8794
|  | 10 | 2.5 | 10.6 | 51 | 37.4095 | 0.84171 | 10.5 | 74 | 53.7684 | 1.2098 | 10.5 | 84 | 61.0344 | 1.3733 | 10.6 | 68 | 49.8794 | 1.1223
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 2Т |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| в резерве |  | 4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 | ПС 35/10кВ
"Урожайная"
| 1Т | 35 | 1.6 | 35.5 |  | 4.7142 |  | 34.5 |  | 5.7847 |  | 34.6 |  | 7.0065 |  | 34.2 |  | 5.7306
|  | 10 | 1.6 | 10.9 | 4 | 4.7142 | 0.067885 | 10.7 | 5 | 5.7847 | 0.083299 | 10.8 | 6 | 7.0065 | 0.10089 | 10.6 | 5 | 5.7306 | 0.082521
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
5 | ПС 35/10кВ
"Северная"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 3.633 |  |  |  | 7.1968 |  |  |  | 7.1276 |  |  |  | 7.1276
|  | 10 | 1 | 10.5 | 2 | 3.633 | 0.032697 | 10.4 | 4 | 7.1968 | 0.064771 | 10.3 | 4 | 7.1276 | 0.064148 | 10.3 | 4 | 7.1276 | 0.064148
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 2Т | резерв | 1
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
6 | ПС 35/10кВ
"Псковская"
| 2Т | 35 | 1 |  |  | 5.3976 |  |  |  | 8.9095 |  |  |  | 10.5876 |  |  |  | 10.5876
|  | 10 | 1 | 10.4 | 3 | 5.3976 | 0.048578 | 10.3 | 5 | 8.9095 | 0.080186 | 10.2 | 6 | 10.5876 | 0.095288 | 10.2 | 6 | 10.5876 | 0.095288
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 1Т | резерв | 1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
7 | ПС 35/10кВ
"Восточная"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 1.467 |  |  |  | 2.9064 |  |  |  | 2.9064 |  |  |  | 2.1798
|  | 10 | 2.5 | 10.6 | 2 | 1.467 | 0.033008 | 10.5 | 4 | 2.9064 | 0.065394 | 10.5 | 4 | 2.9064 | 0.065394 | 10.5 | 3 | 2.1798 | 0.049045
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 2Т | 35 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| в резерве | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
8 | ПС 35/10кВ
"Кум-Кудук"
| 2Т | 35 | 1 |  |  | 5.5014 |  |  |  | 7.266 |  |  |  | 8.996 |  |  |  | 8.996
|  | 10 | 1 | 10.6 | 3 | 5.5014 | 0.049513 | 10.5 | 4 | 7.266 | 0.065394 | 10.4 | 5 | 8.996 | 0.080964 | 10.4 | 5 | 8.996 | 0.080964
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 1Т в резерве | резерв | 1
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
9 | ПС 35/10кВ
"Жабасак"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 11.2104 |  |  |  | 18.511 |  |  |  | 20.3621 |  |  |  | 22.0056
|  | 10 | 1 | 10.8 | 6 | 11.2104 | 0.10089 | 10.7 | 10 | 18.511 | 0.1666 | 10.7 | 11 | 20.3621 | 0.18326 | 10.6 | 12 | 22.0056 | 0.19805
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
с | ПС 35/10кВ
"Джангильдина"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 3.7714 |  |  |  | 5.6052 |  |  |  | 7.4736 |  |  |  | 5.6052
|  | 10 | 1 | 10.9 | 2 | 3.7714 | 0.033943 | 10.8 | 3 | 5.6052 | 0.050447 | 10.8 | 4 | 7.4736 | 0.067262 | 10.8 | 3 | 5.6052 | 0.050447
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
с | ПС 35/10кВ
"Восточная"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 1.467 |  |  |  | 2.9064 |  |  |  | 2.9064 |  |  |  | 2.1798
|  | 10 | 2.5 | 10.6 | 2 | 1.467 | 0.033008 | 10.5 | 4 | 2.9064 | 0.065394 | 10.5 | 4 | 2.9064 | 0.065394 | 10.5 | 3 | 2.1798 | 0.049045
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 2Т в резерве | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
11 | ПС 35/10кВ
| "Толыбай" | Запитана в режиме 10кВ от ПС 35/10кВ"Урожайная"
12 | ПС 35/10кВ
| "Тма-Булак" | Запитана в режиме 10кВ от ПС 35/10кВ"Жабасак"
13 | ПС 35/10кВ
| "Ярославская" | Запитана в режиме 10кВ от ПС 110/35/10кВ"Щербаковская"
13. Эмбенский УЭС
1 | ПС 110/10кВ
"Эмба"
| 1T | 110 | 6.3 | 117 |  | 24.6914 |  | 121 |  | 31.746 |  | 121 |  | 35.2734 |  | 118 |  | 31.746
|  | 10 | 6.3 | 10.7 | 84.0341 | 24.6914 | 1.4 | 10.9 | 106.0614 | 31.746 | 1.8 | 10.9 | 117.846 | 35.2734 | 2 | 10.7 | 108.0439 | 31.746 | 1.8
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 2Т | 110 | 6.3 | 117 |  | 3.5273 |  | 121 |  | 3.5273 |  | 121 |  | 3.5273 |  | 118 |  | 3.5273
|  | 10 | 6.3 | 10.7 | 12.0049 | 3.5273 | 0.2 | 10.9 | 11.7846 | 3.5273 | 0.2 | 10.8 | 11.8937 | 3.5273 | 0.2 | 10.7 | 12.0049 | 3.5273 | 0.2
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
2 | ПС 110/35/10кВ
"Ж ем"
| 2Т |  | 10 |  |  | 1.7778 |  |  |  | 2.2222 |  |  |  | 2.3333 |  |  |  | 2.2222
|  | 35 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 10 | 10 | 10.5 | 9.7868 | 1.7778 | 0.16 | 10.5 | 12.2335 | 2.2222 | 0.2 | 10.4 | 12.9687 | 2.3333 | 0.21 | 10.3 | 12.4711 | 2.2222 | 0.2
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 1Т | резерв | 10
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ПС 35/10кВ
"Родники"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 9.6274 |  |  |  | 9.9908 |  |  |  | 10.5357 |  |  |  | 10.899
|  | 10 | 1 | 10.5 | 5.3 | 9.6274 | 0.086647 | 10.5 | 5.5 | 9.9908 | 0.089917 | 10.5 | 5.8 | 10.5357 | 0.094821 | 10.5 | 6 | 10.899 | 0.098091
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | ПС 35/10кВ
"Сагабулак"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 12.7882 |  |  |  | 14.4375 |  |  |  | 13.0207 |  |  |  | 14.1905
|  | 10 | 2.5 | 10.5 | 17.6 | 12.7882 | 0.28773 | 10.5 | 19.87 | 14.4375 | 0.32484 | 10.5 | 17.92 | 13.0207 | 0.29297 | 10.5 | 19.53 | 14.1905 | 0.31929
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
5 | ПС 35/10кВ
"Новая база"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 10.1317 |  |  |  | 12.4595 |  |  |  | 11.245 |  |  |  | 11.5374
|  | 10 | 1.6 | 10.4 | 9.01 | 10.1317 | 0.1459 | 10.4 | 11.08 | 12.4595 | 0.17942 | 10.4 | 10 | 11.245 | 0.16193 | 10.4 | 10.26 | 11.5374 | 0.16614
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| ПС 35/10кВ |  |  |  |  | 6.721 |  |  |  | 7.375 |  |  |  | 6.721 |  |  |  | 8.8282
| "Мугалжарская" | 35 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 10 | 1 | 10.5 | 3.7 | 6.721 | 0.060489 | 10.5 | 4.06 | 7.375 | 0.066375 | 10.5 | 3.7 | 6.721 | 0.060489 | 10.5 | 4.86 | 8.8282 | 0.079454
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| ПС 110/35/6кВ | 110 | 10 |  |  | 10.726 |  |  |  | 10.4146 |  |  |  | 13.7535 |  |  |  | 13.7535 |  | потребит.
| "Мугалжары" | 35 | 10 | 38 | 10 | 6.574 | 0.59166 | 38 | 8.5 | 5.5879 | 0.50291 | 37 | 15 | 9.6015 | 0.86413 | 37 | 15 | 9.6015 | 0.86413 | АО "Коктас-Актобе"
| 1Т | 6 | 10 | 6 | 40 | 4.152 | 0.37368 | 6.2 | 45 | 4.8267 | 0.4344 | 6 | 40 | 4.152 | 0.37368 | 6 | 40 | 4.152 | 0.37368
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 2Т | резерв | [17 empty] | потребит.
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
8 | ПС 110/35/6кВ | 110 | 6.3 |  |  | 26.7779 |  |  |  | 24.019 |  |  |  | 18.9235 |  |  |  | 28.6191 |  | потребительская подстанция
| "Юбилейная" | 35 | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1Т | 6 | 6.3 | 5.91 | 165 | 26.7779 | 1.5183 | 5.91 | 148 | 24.019 | 1.3619 | 5.84 | 118 | 18.9235 | 1.073 | 5.79 | 180 | 28.6191 | 1.6227
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
9 | ПС 110/35/6кВ
| "Алибекмола" | [18 empty] | потребительская подстанция
| 1T | 110 | 25 | 118.5 | 41 | 33.2398 |  | 117.7 | 43 | 34.1055 |  | 116.8 | 45.6 | 35.5657 |  | 117.2 | 43.8 | 34.5478
| со стороны ПС "Кенкияк" | 35 | 25 | 36.7 | 100 | 25.3964 | 5.7142 | 37 | 104 | 26.6282 | 5.9913 | 36.7 | 109.9 | 27.9106 | 6.2799 | 36.7 | 105 | 26.6662 | 5.9999
|  | 6 | 25 | 6.16 | 184 | 7.8434 | 1.7648 | 6.21 | 174 | 7.4773 | 1.6824 | 6.18 | 179 | 7.655 | 1.7224 | 6.19 | 184 | 7.8816 | 1.7734
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6
| 2Т | 110 | 25 | 117.2 |  | 0 |  | 118.1 |  | 0 |  | 113 |  | 0 |  | 114.1 |  | 0
| со стороны ПС "Эмба" | 35 | 25 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5
14. Карабутакский УЭС
1 | ПС 110/35/10кВ
"Карабутак"
| 1Т | 110 | 6.3 | 122 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 119 |  | 0 |  | 120 |  | 0
|  | 35 | 6.3 | 36 |  | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 6.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | реактор
Положение РПН / анцапфы
| 2Т | 110 | 6.3 | 122 |  | 18.6455 |  | 120 |  | 16.5026 |  | 119 |  | 14.8148 |  | 120 |  | 16.9788
| в режиме 110/35/10кВ | 35 | 6.3 | 36 | 3.2969 | 3.2593 | 0.1848 | 35.5 | 2.9255 | 2.8519 | 0.1617 | 35 | 2.4663 | 2.3704 | 0.1344 | 35 | 1.5029 | 1.4444 | 0.0819
|  | 10 | 6.3 | 10.8 | 51.8804 | 15.3862 | 0.8724 | 10.6 | 46.8972 | 13.6508 | 0.774 | 10.5 | 43.1599 | 12.4444 | 0.7056 | 10.6 | 53.3682 | 15.5344 | 0.8808
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
2 | ПС 110/10кВ
"Донгелексор"
| 1Т | 110 | 2.5 |  |  | 0.53284 |  |  |  | 0.53284 |  |  |  | 0.60896 |  |  |  | 0.68508
|  | 10 | 2.5 | 11 | 0.7 | 0.53284 | 0.011989 | 11 | 0.7 | 0.53284 | 0.011989 | 11 | 0.8 | 0.60896 | 0.013702 | 11 | 0.9 | 0.68508 | 0.015414
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
3 | ПС 35/10кВ
"Акколь"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 3.46 |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 3.46
|  | 10 | 1 | 10 | 2 | 3.46 | 0.03114 | 10 | 2 | 3.46 | 0.03114 | 10 | 2 | 3.46 | 0.03114 | 10 | 2 | 3.46 | 0.03114
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | ПС 35/10кВ
"Актасты"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 1.1029 |  |  |  | 1.0813 |  |  |  | 1.0813 |  |  |  | 1.0813
|  | 10 | 1.6 | 10.2 | 1 | 1.1029 | 0.015881 | 10 | 1 | 1.0813 | 0.01557 | 10 | 1 | 1.0813 | 0.01557 | 10 | 1 | 1.0813 | 0.01557
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
5 | ПС10/35кВ
"Талдык"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 12.11 |  |  |  | 12.2311 |  |  |  | 12.11 |  |  |  | 16.435
|  | 10 | 1 | 10 | 7 | 12.11 | 0.10899 | 10.1 | 7 | 12.2311 | 0.11008 | 10 | 7 | 12.11 | 0.10899 | 10 | 9.5 | 16.435 | 0.14791
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
6
| РП-10кВ "Аралтюбе" | Запитана по ВЛ-10кВ от пс.Карабутак
15. Темирский УЭС
1 | ПС 110/35/10кВ
"Шубар-Кудук"
| 1Т | 110 | 6.3 | 117.7 |  | 3.5273 |  | 116.4 |  | 0 |  | 117.1 |  | 1.7637 |  | 116.6 |  | 1.7637
| в режиме 110/35кВ | 35 | 6.3 | 37.3 | 3.4438 | 3.5273 | 0.2 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 1.7312 | 1.7637 | 0.1 | 37.4 | 1.7173 | 1.7637 | 0.1
|  | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 2Т | 110 | 6.3 | 117.7 |  | 38.8007 |  | 116.4 |  | 46.8219 |  | 117.1 |  | 45.8554 |  | 116.6 |  | 44.0917
| в режиме 110/10кВ | 35 | 6.3 | 37.7 | 5.1108 | 5.291 | 0.3 | 38 | 4.2254 | 4.4092 | 0.25 | 37.6 | 5.1244 | 5.291 | 0.3 | 37.9 | 5.0839 | 5.291 | 0.3
|  | 10 | 6.3 | 10.6 | 115.1222 | 33.5097 | 1.9 | 10.5 | 147.0961 | 42.4127 | 2.4048 | 10.5 | 140.6857 | 40.5644 | 2.3 | 10.5 | 134.5689 | 38.8007 | 2.2
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
2 | ПС 110/10кВ
"Темир"
| 2Т | 110 | 6.3 | 119 |  | 4.7012 |  | 119 |  | 4.7451 |  | 116 |  | 5.2394 |  | 116 |  | 5.5305
|  | 10 | 6.3 | 10.7 | 16 | 4.7012 | 0.26656 | 10.8 | 16 | 4.7451 | 0.11821 | 10.6 | 18 | 5.2394 | 0.29708 | 10.6 | 19 | 5.5305 | 0.31358
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 1Т | резерв | 6.3
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
3 | ПС 35/10кВ
"Перелюбовка"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 14.532 |  |  |  | 12.5944 |  |  |  | 12.5944 |  |  |  | 14.532
|  | 10 | 1 | 10.5 | 8 | 14.532 | 0.13079 | 10.4 | 7 | 12.5944 | 0.13727 | 10.4 | 7 | 12.5944 | 0.11335 | 10.5 | 8 | 14.532 | 0.13079
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ПС 35/10кВ
"Алтыкарасу"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 16.5042 |  |  |  | 20.1718 |  |  |  | 18.338 |  |  |  | 18.338
|  | 10 | 1 | 10.6 | 9 | 16.5042 | 0.14854 | 10.6 | 11 | 20.1718 | 0.34548 | 10.6 | 10 | 18.338 | 0.16504 | 10.6 | 10 | 18.338 | 0.16504
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | ПС 35/10кВ
"Каинды"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 16.8156 |  |  |  | 18.857 |  |  |  | 18.857 |  |  |  | 16.8156
|  | 10 | 1 | 10.8 | 9 | 16.8156 | 0.15134 | 10.9 | 10 | 18.857 | 0.2936 | 10.9 | 10 | 18.857 | 0.16971 | 10.8 | 9 | 16.8156 | 0.15134
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | ПС 110/35/6кВ
"Южная"
| 2Т | 110 | 6.3 |  |  | 41.5337 |  |  |  | 40.4216 |  |  |  | 40.4216 |  |  |  | 40.4216
|  | 35 | 6.3 | 37 | 40 | 40.6413 | 2.3044 | 36 | 40 | 39.5429 | 2.2421 | 36 | 40 | 39.5429 | 2.2421 | 36 | 40 | 39.5429 | 2.2421
|  | 6 | 6.3 | 6.5 | 5 | 0.89246 | 0.050603 | 6.4 | 5 | 0.87873 | 0.049824 | 6.4 | 5 | 0.87873 | 0.049824 | 6.4 | 5 | 0.87873 | 0.049824
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 1Т | 110 | 16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| в резерве | 35 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 16 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Положение РПН / анцапфы
7 | ПС 110/35/10кВ
"Кен-Кияк"
| 1Т | 110 | 16 | 117 |  | 4.0871 |  | 116 |  | 3.8233 |  | 116 |  | 4.0482 |  | 116 |  | 4.498
|  | 35 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 16 | 10.5 | 36 | 4.0871 | 0.58855 | 10.4 | 34 | 3.8233 | 0.55056 | 10.4 | 36 | 4.0482 | 0.58294 | 10.4 | 40 | 4.498 | 0.64771
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 2Т | 110 | 16 | 118 |  | 10.2416 |  | 117 |  | 9.0695 |  | 116 |  | 9.7961 |  | 117 |  | 9.6858
|  | 35 | 16 | 36 | 8 | 3.114 | 0.44842 | 35.8 | 6 | 2.3225 | 0.33444 | 36 | 8 | 3.114 | 0.44842 | 36 | 6 | 2.3355 | 0.33631
|  | 10 | 16 | 10.3 | 64 | 7.1276 | 1.0264 | 10.4 | 60 | 6.747 | 0.97157 | 10.3 | 60 | 6.6821 | 0.96223 | 10.3 | 66 | 7.3503 | 1.0584
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
8 | ПС 110/35/6кВ
| "Северный Жанажол" | [18 empty] | потребит.
| 1Т | 110 | 25 | 118 | 30 | 22.9024 |  | 118 | 39 | 33.7724 |  | 118 | 37 | 32.7461 |  | 118 | 39 | 33.4734
|  | 35 | 25 | 36.4 | 39 | 9.8236 | 2.2103 | 36.4 | 51 | 12.8463 | 2.8904 | 36.8 | 37 | 9.4223 | 2.12 | 36.8 | 39 | 9.9316 | 2.2346
|  | 6 | 25 | 6.3 | 300 | 13.0788 | 2.9427 | 6.3 | 480 | 20.9261 | 4.7084 | 6.3 | 535 | 23.3239 | 5.2479 | 6.3 | 540 | 23.5418 | 5.2969
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 2Т | 110 | 25 | 118 | 33 | 27.9305 |  | 118 | 24 | 20.8389 |  | 118 | 23 | 19.9566 |  | 118 | 24 | 20.9385 |  | потребит.
|  | 35 | 25 | 36.4 | 33 | 8.3123 | 1.8703 | 36.4 | 36 | 9.068 | 2.0403 | 36.8 | 33 | 8.4036 | 1.8908 | 36.8 | 36 | 9.1676 | 2.0627
|  | 6 | 25 | 6.3 | 450 | 19.6182 | 4.4141 | 6.3 | 270 | 11.7709 | 2.6485 | 6.3 | 265 | 11.5529 | 2.5994 | 6.3 | 270 | 11.7709 | 2.6485
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
9 | ПС 110/35/10кВ
| "ГПЗ-3" | [18 empty] | потребит.
| 2Т | 110 | 20 | 117 | 4.57 | 0 |  | 117 | 3.98 | 1.1335 |  | 117 | 5.11 | 3.9582 |  | 117 | 4.57 | 3.7783
|  | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 20 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 12.6 | 1.1335 | 0.20403 | 10.4 | 44 | 3.9582 | 0.71248 | 10.4 | 42 | 3.7783 | 0.6801
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 3Т | 110 | 20 | 117 | 20.51 | 20.1618 |  | 117 | 21.21 | 20.4785 |  | 117 | 22.01 | 20.25 |  | 117 | 20.86 | 20.1618
|  | 35 | 20 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 20 | 10.4 | 224.12 | 20.1618 | 3.6291 | 10.4 | 227.64 | 20.4785 | 3.6861 | 10.4 | 225.1 | 20.25 | 3.645 | 10.4 | 224.12 | 20.1618 | 3.6291
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
11 | ПС 110/35/10кВ
| "Кенкияк-4" | [18 empty] | потребит.
| 1Т | 110 | 20 | 117 |  | 42.8279 |  | 117.1 |  | 40.3021 |  | 117.1 |  | 24.1543 |  | 117 |  | 24.0608
|  | 35 | 20 | 36 | 63 | 19.6182 | 3.5313 | 36.4 | 58 | 18.2619 | 3.2871 | 36.4 | 27 | 8.5012 | 1.5302 | 36 | 27 | 8.4078 | 1.5134
|  | 10 | 20 | 10.4 | 258 | 23.2097 | 4.1777 | 10.4 | 245 | 22.0402 | 3.9672 | 10.4 | 174 | 15.653 | 2.8175 | 10.4 | 174 | 15.653 | 2.8175
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 2Т | [18 empty] | потребит.
|  | 110 | 20 | 117 | 41 | 38.6966 |  | 117.2 | 40 | 38.7762 |  | 117.2 | 42 | 41.1757 |  | 117 | 43 | 42.7864
|  | 35 | 20 | 36 | 48 | 14.9472 | 2.6905 | 36.6 | 54 | 17.0959 | 3.0773 | 36.6 | 63 | 19.9452 | 3.5901 | 36 | 62 | 19.3068 | 3.4752
|  | 10 | 20 | 10.4 | 264 | 23.7494 | 4.2749 | 10.4 | 241 | 21.6804 | 3.9025 | 10.4 | 236 | 21.2306 | 3.8215 | 10.4 | 261 | 23.4796 | 4.2263
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
12 | ПС 110/35/6кВ
| "Жанажол-7" | [18 empty] | потребит.
| 1Т | 110 | 16 | 118 | 7.6 | 9.3852 |  | 118 | 8.4 | 10.3908 |  | 118 | 8.4 | 9.9886 |  | 118 | 8.4 | 10.0556
|  | 35 | 16 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 16 | 6.2 | 140 | 9.3852 | 1.3515 | 6.2 | 155 | 10.3908 | 1.4963 | 6.2 | 149 | 9.9886 | 1.4384 | 6.2 | 150 | 10.0556 | 1.448
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 2Т | [18 empty] | потребит.
|  | 110 | 16 | 118 | 4.2 | 12.4019 |  | 118 | 10 | 13.9643 |  | 118 | 10 | 12.603 |  | 118 | 10 | 12.7371
|  | 35 | 16 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 16 | 6.2 | 185 | 12.4019 | 1.7859 | 6.3 | 205 | 13.9643 | 2.0109 | 6.2 | 188 | 12.603 | 1.8148 | 6.2 | 190 | 12.7371 | 1.8341
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
13 | ПС 110/35/10кВ
| "СТ" | [18 empty] | потребит.
| 1Т | 110 | 40 | 115 | 11.7 | 0.53133 |  | 114 | 11.6 | 0.5123 |  | 115 | 11.5 | 0.52224 |  | 115 | 11.3 | 0.51316
|  | 35 | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 10 | 40 | 10.5 | 11.7 | 0.53133 | 0.19128 | 10.3 | 11.5 | 0.5123 | 0.18443 | 10.5 | 11.5 | 0.52224 | 0.18801 | 10.5 | 11.3 | 0.51316 | 0.18474
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 2Т | [18 empty] | потребит.
|  | 110 | 40 | 11.7 | 4.7 | 0.19791 |  | 11.3 | 4.9 | 0.20046 |  | 116 | 4.7 | 0.18982 |  | 116 | 4.5 | 0.18442
|  | 35 | 40 | 36.3 |  | 0 | 0 | 36.2 |  | 0 | 0 | 36.3 |  | 0 | 0 | 36.3 |  | 0 | 0
|  | 10 | 40 | 10.4 | 4.4 | 0.19791 | 0.071248 | 10.3 | 4.5 | 0.20046 | 0.072167 | 10.4 | 4.22 | 0.18982 | 0.068334 | 10.4 | 4.1 | 0.18442 | 0.06639
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
14 | ПС 35/6кВ
"ГНПС Кен-Кияк"
| 1Т | 35 | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 6 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Казтрансойл
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | 35 | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2Т | 6 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Казтрансойл
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
15 | ПС 35/10кВ
| "Дружба" | Запитана по ВЛ-10кВ от пс.Перелюбовка
16. Байганинский УЭС
1 | ПС 110/35/10кВ
"Караул-Кельды"
| 1Т | 110 | 6.3 | 119 |  | 21.4462 |  | 116 |  | 28.2614 |  | 116 |  | 26.9771 |  | 117 |  | 29.0229
|  | 35 | 6.3 | 36.5 |  |  |  | 36.2 |  |  |  | 36.2 |  |  |  | 36.3
|  | 10 | 6.3 | 10.9 | 71.6504 | 21.4462 | 1.216 | 10.5 | 98.0163 | 28.2614 | 1.6024 | 10.5 | 93.5621 | 26.9771 | 1.5296 | 10.7 | 98.7761 | 29.0229 | 1.6456
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 2Т | 110 | 6.3 | 116 |  | 43.0617 |  | 116 |  | 44.3704 |  | 116 |  | 42.8642 |  | 116 |  | 49.5802
|  | 35 | 6.3 | 38 | 41.2669 | 43.0617 | 2.4416 | 35.8 | 45.1341 | 44.3704 | 2.5158 | 36 | 43.3597 | 42.8642 | 2.4304 | 35.8 | 50.4336 | 49.5802 | 2.8112
|  | 10 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
2 | ПС 35/10кВ
"Жаркамыс"
| 1Т | 35 | 4 | 36 |  | 8.006 |  | 36 |  | 13.6418 |  | 36 |  | 7.106 |  | 36 |  | 11.9197
|  | 10 | 4 | 10.7 | 17.3 | 8.006 | 0.28822 | 17.76 | 17.76 | 13.6418 | 0.49111 | 10.6 | 15.5 | 7.106 | 0.25582 | 10.6 | 26 | 11.9197 | 0.42911
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
3 | ПС 35/10кВ
"Алтай"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 15.0856 |  |  |  | 15.224 |  |  |  | 17.127 |  |  |  | 16.8156
|  | 10 | 1 | 10.9 | 8 | 15.0856 | 0.13577 | 11 | 8 | 15.224 | 0.13702 | 11 | 9 | 17.127 | 0.15414 | 10.8 | 9 | 16.8156 | 0.15134
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 | ПС 35/10кВ
"Жарлы"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 32.697 |  |  |  | 34.3837 |  |  |  | 30.3615 |  |  |  | 33.5512
|  | 10 | 1.6 | 10.8 | 28 | 32.697 | 0.47084 | 10.6 | 30 | 34.3837 | 0.49513 | 10.4 | 27 | 30.3615 | 0.43721 | 10.7 | 29 | 33.5512 | 0.48314
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
6 | ПС 35/10кВ
"Нугайты"
| 1Т | 35 | 1.6 |  |  | 8.4446 |  |  |  | 8.4032 |  |  |  | 8.0142 |  |  |  | 13.4291
|  | 10 | 1.6 | 11 | 7.1 | 8.4446 | 0.1216 | 10.9 | 7.13 | 8.4032 | 0.12101 | 10.9 | 6.8 | 8.0142 | 0.1154 | 10.8 | 11.5 | 13.4291 | 0.19338
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
7 | ПС 35/10кВ
"Крупская"
| 1Т | 35 | 2.5 |  |  | 15.5008 |  |  |  | 17.0509 |  |  |  | 18.601 |  |  |  | 20.9261
|  | 10 | 2.5 | 11.2 | 20 | 15.5008 | 0.34877 | 11.2 | 22 | 17.0509 | 0.38364 | 11.2 | 24 | 18.601 | 0.41852 | 11.2 | 27 | 20.9261 | 0.47084
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
8 | ПС 35/10кВ
"Оймауыт"
| 1Т | 35 | 1 |  |  | 12.693 |  |  |  | 12.6809 |  |  |  | 11.9922 |  |  |  | 12.6809
|  | 10 | 1 | 11 | 6.67 | 12.693 | 0.11424 | 10 | 7.33 | 12.6809 | 0.11413 | 10.3 | 6.73 | 11.9922 | 0.10793 | 10 | 7.33 | 12.6809 | 0.11413
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
9
| РП 10кВ "Абая" | Запитана по ВЛ-10кВ от ПС "Жаркамыс"
|  |  | Начальник ЦДС | [5 empty] | Б. Иманалин

## Сум10-6 (hidden)
Суммарное потребление по 10/6кВ на день замера
16 июня 2010г.
№ п/п | Наименование УЭС | Потребление, МВт | Потребление, МВт
1 | АЭГЭС | #REF! | #REF!
2 | Актюбинский | #REF! | #REF!
3 | Каргалинский | #REF! | #REF!
4 | Иргизский | #REF! | #REF!
5 | Уилский | #REF! | #REF!
6 | Мартукский | #REF! | #REF!
7 | Алгинский | #REF! | #REF!
8 | Хромтауский | #REF! | #REF!
9 | Хобдинский | #REF! | #REF!
10 | Мугалжарский | #REF! | #REF!
11 | Шалкарский | #REF! | #REF!
12 | Айтекебийский | #REF! | #REF!
13 | Эмбенский | #REF! | #REF!
14 | Карабутакский | #REF! | #REF!
15 | Темирский | #REF! | #REF!
16 | Байганиский | #REF! | #REF!
17 | ПС "Актюбинская" | 5.96 | 5.5
| Сумма | #REF! | #REF! | #REF!
| Начальник ЦДС | Хохлов Н.В.
Исп.: Нурмухамедова Л.К.
Тел.: 2-29
77-39-12

## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ТОО «Энергосистема»
___________А. Бектурганов
«_____»___________2025г.
Нагрузка, напряжение и коэффициент загрузки
п.п. | Наименование ПС | Кл.напр., | Sтр-ра, |  | 18.06.2025г. |  |  | Примечание
№ |  | кВ | МВА | U, кВ | I, А | Кз, % | Р,МВТ
1 | ПС 110/10кВ
| "Новая" | [6 empty] | При выводе в ремонт
| 1Т | 110 | 16 |  |  | 45.8333 |  | 2Т
|  | 10 | 16 | 10.5 | 403.7068 | 45.8333 | 7.1 | 95.83%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 38.1944 |  | При выводе в ремонт
|  | 10 | 16 | 10.5 | 336.4223 | 38.1944 | 6.7 | 1Т
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  | 95.83%
2 | ПС 110/10кВ
| "Городская" | [6 empty] | При выводе в ремонт
| 1Т |  | 6.3 |  |  | 70.5467 |  | 2Т
|  | 10 | 6.3 | 10.5 | 244.6708 | 70.5467 | 4 | 95.24%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 9.7222 |  | При выводе в ремонт
|  | 10 | 16 | 10.5 | 85.6348 | 9.7222 | 1.4 | 1Т
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  |  | 6 |  | 37.5%
7 | ПС 110/10кВ
| "41 разъезд" | [6 empty] | При выводе в ремонт
| 1Т | 110 | 6.3 |  |  | 21.164 |  | 2Т
|  | 10 | 6.3 | 10.5 | 73.4012 | 21.164 | 1.2 | 74.04%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 20.8333 |  | При выводе в ремонт
|  | 10 | 16 | 10.5 | 183.5031 | 20.8333 | 3 | 1Т
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  | 29.17%
9 | ПС 110/35/10кВ
"Жилгородок"
| 1Т | 110 | 25 |  |  | 34.6667 |  | При выводе в ремонт
|  | 35 | 25 | 37.9 | 84.731 | 22.2222 | 5 | 2Т
|  | 10 | 25 | 10.5 | 171.2695 | 12.4444 | 2.8 | 96.76%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9
| 2Т | 110 | 25 |  |  | 62.0889 |  | При выводе в ремонт
|  | 35 | 25 | 37.5 | 78.2702 | 20.3111 | 4.57 | 1Т
|  | 10 | 25 | 10.5 | 574.9763 | 41.7778 | 9.4 | 96.76%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9
10 | ПС 110/10кВ
| "Сарыбулак" | [6 empty] | При выводе в ремонт
| 1Т | 110 | 2.5 |  |  | 35.9106 |  | 2Т
|  | 10 | 2.5 | 10.8 | 48.05 | 35.9106 | 0.9 | 84.44%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 11
| 2Т | 110 | 2.5 |  |  | 35.2456 |  | При выводе в ремонт
|  | 10 | 2.5 | 10.6 | 48.05 | 35.2456 | 1 | 1Т
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 12 |  |  | 84.44%
12 | ПС 35/10кВ
| "Актюбрентген" | [6 empty] | При выводе в ремонт
| 1Т | 35 | 10 |  |  | 58.2667 |  | 2Т
|  | 10 | 10 | 10.5 | 320.7634 | 58.2667 | 5.244 | 108.3%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 10
|  | 35 | 10 |  |  | 50 |  | При выводе в ремонт
| 2Т | 10 | 10 | 10.5 | 275.2546 | 50 | 4.5 | 1Т
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 10 |  |  | 108.3%
1 | ПС 110/10кВ
| "Новая" | [6 empty] | При выводе в ремонт
| 1Т | 110 | 16 |  |  | 45.8333 |  | 2Т
|  | 10 | 16 | 10.5 | 403.7068 | 45.8333 | 7.1 | 95.83%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 38.1944 |  | При выводе в ремонт
|  | 10 | 16 | 10.5 | 336.4223 | 38.1944 | 6.7 | 1Т
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 8 |  |  | 95.83%
ПС 110/35/10кВ
"Ленинская"
| 1Т | 110 | 10 | 110 |  | 65.5556 |  | При выводе в ремонт
|  | 35 | 10 | 35.9 | 105.5526 | 65.5556 | 5.9 | 2Т
|  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.33%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7
| 2Т | 110 | 16 | 110 |  |  |  | При выводе в ремонт
|  | 35 | 16 | 35.9 |  | 6.1111 |  | 1Т
|  | 10 | 16 | 10.4 | 54.3451 | 6.1111 | 0.88 | 47.08%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 9
7 | ПС 35/10кВ | [6 empty] | При выводе в ремонт
| "Курайли" | 35 | 1 |  |  | 38.1465 |  | 2Т
| 1Т | 10 | 1 | 10.5 | 21 | 38.1465 | 0.34332 | 94.46%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3
| 2Т | 35 | 2.5 |  |  | 21.798 |  | При выводе в ремонт
|  | 10 | 2.5 | 10.5 | 30 | 21.798 | 0.49045 | 1Т
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 3 |  |  | 37.78%
1 | ПС 110/35/10кВ
"Караул-Кельды"
| 1Т | 110 | 6.3 | 116 |  | 26.9771 |  | При выводе в ремонт
|  | 35 | 6.3 | 36.2 |  |  |  | 2Т
|  | 10 | 6.3 | 10.5 | 93.5621 | 26.9771 | 1.5296 | 72.63%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 5
| 2Т | 110 | 6.3 | 116 |  | 42.8642 |  | При выводе в ремонт
|  | 35 | 6.3 | 36 | 43.3597 | 42.8642 | 2.4304 | 1Т
|  | 10 | 6.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 72.63%
2 | ПС 110/10кВ
| "Городская" | [6 empty] | При выводе в ремонт
| 1Т |  | 6.3 |  |  | 70.5467 |  | 2Т
|  | 10 | 6.3 | 10.5 | 244.6708 | 70.5467 | 4 | 95.24%
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  | 7
| 2Т | 110 | 16 |  |  | 9.7222 |  | При выводе в ремонт
|  | 10 | 16 | 10.5 | 85.6348 | 9.7222 | 1.4 | 1Т
| Положение РПН / анцапфы |  |  |  |  | 6 |  | 37.5%
| Начальник ЦДС | [5 empty] | Б. Иманалин