## Лист1
Летний замер 18.06.2020г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 41.4583 | 6.6333
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 8.9583 | 1.433
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 23.7778 | 2.3778
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 17.8889 | 1.7889
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 14.8889 | 1.4889
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 41.7989 | 2.6333
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 9.2222 | 0.92222
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 19.7222 | 3.155
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 23.3889 | 4.678
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 33.2222 | 6.643
ПС 110/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 23.3611 | 9.34
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 30.6111 | 12.24
ПС 110/35кВ | "Саздинская" | 3Т | 40 | 11.75 | 4.7
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 25 | 31.9689 | 7.99
ПС 110/35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 25 | 34.2267 | 8.56
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 29.1005 | 1.83
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 20.0694 | 3.21
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 2.9167 | 0.47
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 32.9806 | 2.08
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 34.2471 | 0.85618
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 22.7556 | 5.69
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 33.3778 | 8.34
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 37.1444 | 3.71
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 21.2333 | 2.12
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 37.7222 | 1.51
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 4 | 29.0556 | 1.16
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 18.3333 | 0.73
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 20.25 | 0.81
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 16 | 28.9306 | 4.63
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 16 | 15.0139 | 2.4
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 2.9167 | 0.47
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 12.9861 | 2.08
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 30.275 | 3.03
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 16 | 1.85 | 0.3
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 34.5135 | 0.35
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 14.8828 | 0.37
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 10 | 22.836 | 2.28
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 27.2248 | 0.44
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 29.064 | 0.73
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 47.229 | 0.47
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 37.0566 | 0.93
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 28.9234 | 0.93
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 10.0834 | 0.64
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 37.8403 | 2.38
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 4 | 6.4788 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 47.6831 | 0.76
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 2Т | 2.5 | 82.0435 | 2.0511
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 9.169 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 15.2844 | 0.96
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 30.0054 | 3.0005
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 13.1999 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 5.7306 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 12.1924 | 0.076812
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 4.498 | 0.04498
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 0.7958 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 19.9815 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 10.5722 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 15.5203 | 0.97778
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 7.5428 | 0.18857
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 0.076812 | 0
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 11.5694 | 0.18511
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 13.0788 | 0.13
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 26.9386 | 0.17
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 1Т | 6.3 | 15.1138 | 0.95217
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 2Т | 6.3 | 8.9877 | 0.56622
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 12.1031 | 0.30258
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 18.511 | 0.18511
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 23.6145 | 0.23615
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 21.1752 | 0.21175
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 28.6167 | 2.86
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 17.9556 | 0.44889
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 2.3492 | 0.15
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 1.5224 | 0.03806
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 12.7263 | 0.20362
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 2.2706 | 0.03633
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 10.9371 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 2.7507 | 0.044011
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 40.9802 | 1.0245
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 3.5984 | 0.035984
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 17.3 | 0.10899
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 32.697 | 0.52315
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 0.71968 | 0.017992
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 1.903 | 0.01903
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 2.5 | 23.2512 | 0.58128
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 11.7688 | 1.88
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 10.2222 | 2.56
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 6.3 | 35.8025 | 2.26
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 11.5694 | 0.18511
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 19.03 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 10.899 | 0.17438
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 7.6812 | 0.076812
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 11.7856 | 0.18857
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 6 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 29.8944 | 0.29894
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 52.2244 | 2.09
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 2.5 | 28.5104 | 0.71
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 4.8129 | 0.048129
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 26.651 | 4.26
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 8.2021 | 1.31
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 7.2011 | 0.45367
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 6.3 | 41.1905 | 2.6
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 6.3 | 6.7003 | 0.42
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 27.2475 | 0.27248
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 0.90825 | 0.0090825
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 27.2475 | 0.43596
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 7.266 | 0.18
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 27.6108 | 0.69
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 7.4143 | 0.4671
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1.6 | 17.0297 | 0.27248
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 2.0955 | 0.033527
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 10.899 | 0.10899
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 8.0813 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 2.5 | 0.41935 | 0.01
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 10.8222 | 1.082
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 5.4133 | 0.541
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 2.5 | 3.2386 | 0.081
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 10.6914 | 0.10691
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 3.633 | 0.03633
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 6.3577 | 0.063577
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 3.4059 | 0.054495
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 6.2442 | 0.099907
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 11.3696 | 0.1137
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 7.1968 | 0.071968
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 4.6779 | 0.11695
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 8.0964 | 0.080964
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 8.0964 | 0.080964
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 13.494 | 0.13494
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 7.3352 | 0.073352
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 23.1276 | 14.57
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 35.6435 | 22.46
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 25.6533 | 2.5653
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 35.8 | 3.58
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 5.672 | 0.357
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 4.8333 | 0.772
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 6.25 | 1
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 9.8005 | 0.098
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 10.5722 | 0.0666
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 9.9908 | 0.0999
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 15.5916 | 0.2495
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 15.9195 | 0.398
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 6.3577 | 0.063577
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 40.4128 | 4.0413
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 14.6747 | 1.467
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 5.2813 | 0.1319
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 1.0851 | 0.0273
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 4.8717 | 0.1217
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 2.9064 | 0.0291
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 27.7925 | 0.2779
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1.0899 | 0.0109
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 4 | 25.2675 | 1.0109
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 9.8005 | 0.098
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 39.79 | 0.9948
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 9.4285 | 0.0943
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 19.3378 | 1.934
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 3.7368 | 0.09342
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 35.209 | 0.88
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 3.3735 | 0.053976
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 9.342 | 0.09342
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 11 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 9.8056 | 0.24514
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 9.8056 | 0.24514
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 5.3457 | 0.053457
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 11.0028 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 5.4495 | 0.054495
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 24.6208 | 1.55
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 2.9982 | 0.19
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 2.8267 | 0.28
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 0.18165 | 0.0018165
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 1 | 35.984 | 0.36
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 0.63 | 0.57667 | 0.003633
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 7.1968 | 0.071968
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 11.2222 | 0.707
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 0.017355 | 0.00043388
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 33.9945 | 0.33994
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 5.6637 | 0.35681
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 38.448 | 2.4222
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 3.1746 | 0.2
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 10.899 | 0.10899
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 16.6599 | 0.1666
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 22.4208 | 0.22421
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 16 | 8.1094 | 1.2975
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 10.5208 | 1.6833
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 7.1667 | 1.1467
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 20.2822 | 1.2778
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 12.1693 | 0.76667
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 56.1558 | 2.2462
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 17.127 | 0.17127
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 1.1029 | 0.017646