## Лист1
Летний замер 21.06.2017г.
U кВ | Подстанция | № тр-ра | Ном мощн. тр-ра МВА | Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)
|  |  |  | Кз, % | S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 1Т | 16 | 25.68 | 4.11
ПС 110/35/10кВ | "Западная" | 2Т | 16 | 10.4 | 1.66
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 1Т | 10 | 24.95 | 2.49
ПС 110/10кВ | "Молзавод" | 2Т | 10 | 17.82 | 1.78
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 1Т | 10 | 18.36 | 1.84
ПС 110/10кВ | "Заречная" | 2Т | 6.3 | 50.06 | 3.15
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 1Т | 10 | 9.07 | 0.91
ПС 110/10кВ | "ПОШ" | 2Т | 16 | 13.5 | 2.16
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 1Т | 20 | 58.71 | 11.74
ПС 110/35/10кВ | "Илекская" | 2Т | 20 | 30.68 | 6.14
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 1Т | 40 | 44.13 | 17.65
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 2Т | 40 | 57.73 | 23.09
ПС 110/35/10кВ | "Саздинская" | 3Т | 40 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 1Т | 6.3 | 29.3 | 1.85
ПС 110/10кВ | "41 разъезд" | 2Т | 16 | 14.34 | 2.29
ПС 110/10кВ | "Городская" | 1Т | 6.3 | 2.27 | 0.14
ПС 110/10кВ | "Городская" | 2Т | 16 | 6.16 | 0.99
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 2Т | 2.5 | 28.41 | 0.71
ПС 110/10кВ | "Сарыбулак" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 1Т | 25 | 18.26 | 4.57
ПС 110/10кВ | "Сельмаш" | 2Т | 25 | 29.25 | 7.31
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 1Т | 10 | 26.49 | 2.65
ПС 35/10кВ | "Актюбрентген" | 2Т | 10 | 27.79 | 2.78
ПС 35/10кВ | "РМС" | 1Т | 4 | 61.23 | 2.45
ПС 35/10кВ | "РМС" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 1Т | 2.5 | 45.75 | 1.14
ПС 35/10кВ | "Кирпичный завод" | 2Т | 4 | 13.74 | 0.55
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 1Т | 4 | 29.03 | 1.16
ПС 35/6кВ | "Очистные Сооружения" | 2Т | 4 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 1Т | 10 | 25.16 | 2.52
ПС 35/10кВ | "ГПП" | 2Т | 10 | 42.74 | 4.27
ПС 35/10кВ | "Жилгородок" | 1Т | 16 | 20.05 | 3.21
ПС 35/10кВ | "Жилгородок" | 2Т | 16 | 42.5 | 6.8
ПС 110/10кВ | "Новая" | 1Т | 16 | 14.86 | 2.38
ПС 110/10кВ | "Новая" | 2Т | 16 | 6.22 | 1
2. Актюбинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 1Т | 10 | 20.21 | 2.02
ПС 110/35/10кВ | "Ленинская" | 2Т | 1 | 24.77 | 0.25
ПС 35/10кВ | "Родниковка" | 1Т | 1 | 48.13 | 0.48
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 1Т | 2.5 | 26.16 | 0.65
ПС 35/10кВ | "Пацаева" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 1Т | 4 | 39.49 | 1.58
ПС 35/10кВ | "Каргалинка" | 2Т | 4 | 16.18 | 0.65
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 1Т | 1.6 | 25.45 | 0.41
ПС 35/10кВ | "Хлебодаровка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 1Т | 1 | 34.51 | 0.35
ПС 35/10кВ | "Петропавловка" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 1Т | 1 | 47.23 | 0.47
ПС 35/10кВ | "Курайли" | 2Т | 2.5 | 24.7 | 0.62
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 3.2 | 17.6 | 0.56
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 1Т | 6.3 | 19.71 | 1.24
ПС 35/10кВ | "Пригородная" | 2Т | 6.3 | 19.79 | 1.25
ПС 35/10кВ | "Курашасай" | 1Т | 1 | 25.92 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Новая" | 1Т | 1.6 | 99.5 | 1.59
ПС 35/10кВ | "Акшат" | 1Т | 1.6 | 79.47 | 1.27
ПС 35/10кВ | "Хазретовка" | 1Т | 1 | 13.88 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Сазда" | 1Т | 6.3 | 41.08 | 2.59
3. Каргалинский УЭС
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 1Т | 10 | 17.7 | 1.77
ПС 220/110/35/6кВ | "Кимперсай" | 2Т | 10 | 15.04 | 1.5
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 1Т | 1 | 17.13 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Алимбетовка" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 1Т | 1.6 | 17.84 | 0.29
ПС 35/10кВ | "Кос-Истек" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Мамыт" | 1Т | 0.63 | 27.19 | 0.17
ПС 35/6кВ | "Мамыт" | 2Т | 1.6 | 0.67 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 1Т | 1 | 7.2 | 0.07
ПС 35/10кВ | "Джусалы" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Херсон" | 1Т | 2.5 | 0.84 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Бородиновка" | 1Т | 1 | 19.31 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 1Т | 1.8 | 18.68 | 0.34
ПС 35/10кВ | "Григорьевка" | 2Т | 1 | 0 | 0
4. Иргизский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Иргиз" | 2Т | 6.3 | 33.51 | 2.11
ПС 110/10кВ | "Калинина" | 1Т | 2.5 | 7.47 | 0.19
ПС 110/10кВ | "Колыбай" | 1Т | 2.5 | 0.38 | 0.01
ПС 110/10кВ | "Нура" | 1Т | 1.6 | 5.95 | 0.1
ПС 110/10кВ | "Тауп" | 1Т | 1 | 14.26 | 0.14
ПС 110/10кВ | "Коминтер" | 1Т | 0.63 | 9.06 | 0.06
5. Уилский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 1Т | 6.3 | 21.58 | 1.36
ПС 110/35/10кВ | "Уил" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Кемир" | 1Т | 2.5 | 14.72 | 0.37
ПС 35/10кВ | "Жекенда" | 1Т | 1 | 15.59 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Караой" | 1Т | 1 | 14.03 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Курманово" | 1Т | 1 | 26.34 | 0.26
6. Мартукский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 1Т | 10 | 32.59 | 3.26
ПС 110/35/10кВ | "Мартук" | 2Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Яйсан" | 1Т | 2.5 | 14.82 | 0.37
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 1Т | 6.3 | 8.57 | 0.54
ПС 110/35/10кВ | "Каратугай" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Студенческая" | 1Т | 2.5 | 2.12 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байтурасай" | 2Т | 1.6 | 9 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Шевченко" | 1Т | 1.6 | 2.27 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Каратусай" | 1Т | 1 | 14.81 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Андреевка" | 1Т | 1.6 | 3.63 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 1Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Насосная" | 2Т | 2.5 | 35.36 | 0.88
ПС 35/10кВ | "Веренка" | 1Т | 1 | 5.35 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 1Т | 0.63 | 15.86 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Вознесеновка" | 2Т | 3.2 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Степановка" | 1Т | 1.6 | 2.31 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Ново-Михайловка" | 1Т | 2.5 | 17.6 | 0.44
ПС 35/10кВ | "Ново-Федоровка" | 1Т | 1 | 3.67 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Кенсахара" | 1Т | 2.5 | 5.09 | 0.13
7. Алгинский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 2Т | 16 | 11.5 | 1.84
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 3Т | 25 | 8.16 | 2.04
ПС 110/35/6кВ | "Алга" | 4Т | 6.3 | 25.63 | 1.61
ПС 35/10кВ | "Бессарабка" | 1Т | 1.6 | 12.49 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Красный колос" | 1Т | 1 | 15.88 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Богословка" | 1Т | 1.6 | 11.89 | 0.16
ПС 35/10кВ | "Ивановка" | 1Т | 1 | 13.32 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Карабулак" | 1Т | 1.6 | 4.76 | 0.08
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "50 лет Октября" | 2Т | 1 | 9.17 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 1Т | 1 | 28.55 | 0.29
ПС 35/10кВ | "Тамды" | 2Т | 1.8 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 1Т | 4 | 44.89 | 1.8
ПС 35/10кВ | "Бестамак" | 2Т | 2.5 | 14.2 | 0.35
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Павловка" | 2Т | 1 | 5.71 | 0.06
8. Хромтауский УЭС
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 1Т | 16 | 15.79 | 2.53
ПС 110/35/6кВ | "Донское" | 2Т | 16 | 4.9 | 0.78
ПС 110/35/10кВ | "Бугетсай" | 1Т | 6.3 | 7.14 | 0.45
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 1Т | 6.3 | 28.94 | 1.82
ПС 110/6кВ | "Хромтау" | 2Т | 6.3 | 6.98 | 0.44
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 1Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Новороссийск" | 2Т | 1 | 32.7 | 0.33
ПС 35/10кВ | "Табантал" | 1Т | 1 | 2.7 | 0.03
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 1Т | 1.6 | 3.37 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Троицкая" | 2Т | 1.6 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кзыл-Каин" | 1Т | 2.5 | 7.99 | 0.2
ПС 35/10кВ | "Крейдиковка" | 1Т | 2.5 | 7.27 | 0.18
ПС 35/6кВ | "Коктау" | 1Т | 6.3 | 8.29 | 0.52
ПС 35/10кВ | "Сусановка" | 1Т | 1.6 | 29.52 | 0.47
ПС 35/10кВ | "Уйсыл-Кора" | 1Т | 1.6 | 1.36 | 0.02
ПС 35/10кВ | "Матвеевка" | 1Т | 1 | 2.54 | 0.03
ПС 35/10кВ | "Копа" | 1Т | 1.6 | 11.69 | 0.19
ПС 35/10кВ | "Кудуксай" | 1Т | 2.5 | 8.72 | 0.22
9.Хобдинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 1Т | 10 | 9.7 | 0.97
ПС 110/35/10кВ | "Ново-Алексеевка" | 2Т | 10 | 15.78 | 1.58
ПС 110/10кВ | "Талдысай" | 2Т | 2.5 | 5.16 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Алпысай" | 1Т | 1 | 14.75 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Зеленый Дол" | 1Т | 1 | 5.18 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Жарык" | 1Т | 1 | 4.71 | 0.05
ПС 35/10кВ | "Земледелец" | 1Т | 1.6 | 3.97 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Успеновка" | 1Т | 1.6 | 10.41 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 1Т | 1 | 14.39 | 0.14
ПС 35/10кВ | "Жиренькопа" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 1Т | 1 | 10.9 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Астрахановка" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 1Т | 2.5 | 6.09 | 0.15
ПС 35/10кВ | "Ащегора" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Пятигорка" | 1Т | 1 | 13.32 | 0.13
ПС 35/10кВ | "Хабаловка" | 1Т | 1 | 16.97 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Калиновка" | 1Т | 1 | 11.58 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Краснояр" | 1Т | 1 | 7.47 | 0.07
10. Мугалжарский УЭС
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 1АТ | 63 | 22.7 | 14.3
ПС 220/110/35кВ | "Чилисай" | 2АТ | 63 | 0.95 | 0.6
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 1Т | 10 | 12.36 | 1.24
ПС 110/10кВ | "Кандагач" | 2Т | 10 | 25.5 | 2.55
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Джурун" | 2Т | 6.3 | 9.91 | 0.62
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 1Т | 16 | 13.33 | 2.13
ПС 110/10кВ | "Промзона" | 2Т | 16 | 8.07 | 1.29
ПС 35/10кВ | "Михайловка" | 1Т | 1 | 10.09 | 0.1
ПС 35/10кВ | "Ащисай" | 1Т | 0.63 | 13.47 | 0.08
ПС 35/10кВ | "Кумсай" | 1Т | 1 | 10.9 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Аккемир" | 2Т | 1.6 | 16.46 | 0.26
ПС 35/10кВ | "Покровка" | 1Т | 2.5 | 22.89 | 0.57
ПС 35/10кВ | "Димитрово" | 1Т | 1 | 9.08 | 0.09
11. Шалкарский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 1Т | 10 | 34.74 | 3.47
ПС 110/35/10кВ | "Шалкар" | 2Т | 10 | 21.56 | 2.16
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 1Т | 2.5 | 6.75 | 0.17
ПС 110/10кВ | "Котр-Тас" | 2Т | 2.5 | 4.57 | 0.11
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 1Т | 2.5 | 10.19 | 0.25
ПС 110/6 кВ | "Соленая" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Байкадам" | 1Т | 1 | 3.81 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Айшуак" | 1Т | 1 | 32.07 | 0.32
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 1Т | 1 | 1.3 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Аккайтым" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Город" | 1Т | 4 | 33.3 | 1.33
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 1Т | 1 | 12.47 | 0.12
ПС 35/10кВ | "Шиликты" | 2Т | 2.5 | 38.06 | 0.95
ПС 35/10кВ | "Шетыргиз" | 1Т | 1 | 9.52 | 0.1
12. Айтекебийский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 1Т | 10 | 18.79 | 1.88
ПС 110/35/10кВ | "Щербаковская" | 2Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 110/10кВ | "Союзная" | 2Т | 2.5 | 6.85 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 1Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Комсомольская" | 2Т | 4 | 18.17 | 0.74
ПС 35/10кВ | "Урожайная" | 1Т | 1.6 | 3.44 | 0.06
ПС 35/10кВ | "Северная" | 1Т | 1 | 9.34 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Северная" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 1Т | 1 | 8.74 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Псковская" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 1Т | 2.5 | 1.48 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Восточная" | 2Т | 2.5 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 1Т | 1 | 10.69 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Кум-Кудук" | 2Т | 1 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Жабасак" | 1Т | 1 | 16.82 | 0.17
ПС 35/10кВ | "Джангильдина" | 1Т | 1 | 9.26 | 0.09
13. Эмбенский УЭС
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 1Т | 6.3 | 21.69 | 1.37
ПС 110/10кВ | "Эмба" | 2Т | 6.3 | 0.59 | 0.04
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 1Т | 10 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Ж ем" | 2Т | 10 | 4.45 | 0.45
ПС 35/10кВ | "Родники" | 1Т | 1 | 3.6 | 0.04
ПС 35/10кВ | "Сагабулак" | 1Т | 1 | 30.45 | 0.3
ПС 35/10кВ | "Новая база" | 1Т | 0.63 | 17.3 | 0.11
ПС 35/10кВ | "Мугалжарская" | 1Т | 1 | 3.6 | 0.04
14. Карабутакский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Карабутак" | 2Т | 6.3 | 13.57 | 0.85
ПС 110/10кВ | "Донгелексор" | 1Т | 2.5 | 10.66 | 0.27
ПС 35/10кВ | "Акколь" | 1Т | 1 | 0.95 | 0.01
ПС 35/10кВ | "Актасты" | 1Т | 1.6 | 25.41 | 0.41
ПС 35/10кВ | "Талдык" | 1Т | 1 | 18.17 | 0.18
15. Темирский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 1Т | 6.3 | 5.28 | 0.33
ПС 110/35/10кВ | "Шубар-Кудук" | 2Т | 6.3 | 34.7 | 2.19
ПС 110/10кВ | "Темир" | 2Т | 6.3 | 3.59 | 0.23
ПС 110/10кВ | "Темир" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 35/10кВ | "Перелюбовка" | 1Т | 1 | 9.08 | 0.09
ПС 35/10кВ | "Алтыкарасу" | 1Т | 1 | 29.06 | 0.29
ПС 35/10кВ | "Каинды" | 1Т | 1 | 14.67 | 0.15
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 1Т | 16 | 4.21 | 0.67
ПС 110/35/6кВ | "Южная" | 2Т | 16 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 1Т | 16 | 10.12 | 1.62
ПС 110/35/10кВ | "Кен-Кияк" | 2Т | 16 | 9.77 | 1.56
16. Байганинский УЭС
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 1Т | 6.3 | 0 | 0
ПС 110/35/10кВ | "Караул-Кельды" | 2Т | 6.3 | 35.52 | 2.24
ПС 35/10кВ | "Жаркамыс" | 1Т | 4 | 8.56 | 0.34
ПС 35/10кВ | "Алтай" | 1Т | 1 | 20.93 | 0.21
ПС 35/10кВ | "Жарлы" | 1Т | 1.6 | 19.48 | 0.31
ПС 35/10кВ | "Оймаут" | 1Т | 1 | 1.82 | 0.02